Акт обследования № 504-25-1017

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2554/19  дата регистрации ДОУ 27.06.2019

1. Заявитель: Абрамович Владимир Викторович  телефон: 89940163485

2. Наименование объекта: жилой дом

3. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский р-н, с. Анисимовка, в 1286 м на северо-запад от жилого дома по ул.Смольная, д. 11, кадастровый номер земельного участка 25:24:230101:1595

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Анисимовка- Тяговая, №ф. 10 кВ «5», № опоры _56_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _750__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  |  |  | ВЛ |  | 235 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. |  | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 укос |  | 1 |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, (м) |  |  |  |  |  | СИП3 1х70 В т. ч. ошиновка РЛНД В т. ч. заход в ТП |  | 785 18 30 |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  |  | РЛНД 10\200 |  | 2 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  |  | ВЛ |  | 235 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 2.2. |  | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  |  | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП2 3х95+1х70 В т. ч. заход в ТП |  | 255 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Установка ТП 10/0,4 кВ |  |  |  | СТП-25кВА |  | 1 |  |
| 3.2. |  |  |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-25кВА |  | 1 |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  | ВЛ10кВ |  | 8 |  |  |  |
| 4.2. |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  |  | ВЛ0,4кВ |  | 4 |  |  |  |
| 4.2 |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  |  | ВЛ10кВ |  | 5 |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Дороги и подъездных путей к заявителю нет. Для строительства ВЛ и развозки опор требуется техника высокой проходимости. Участки не размежеваны. При строительстве требуется выноска границ уч-ков вдоль предполагаемой трассы. В районе заявителя все уч-ки в собственности около 70 шт.. Выполнить строительство ВЛ10кВ длинной 235 метров с расстановкой опор под под совместный подвес провода, с установкой укоса к опоре №56. Установка СТП -25 кВА. Строительство ВЛ0,4кВ длинной 235 метров до заявителя. Требуется вырубка и подрезка деревьев.