Акт обследования № 504-25-1154

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2911/19  дата регистрации ДОУ 23.07.2019

1. Заявитель: Батарей Александр Александрович  телефон:  тел. не указан __

2. Наименование объекта: жилой дом

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Морской, в 761 м на юго-восток от жилого дома по ул.Солнечная, д. 8, кадастровый номер земельного участка 25:10:011901:335

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Кипарисово_, №ф. 6(10) кВ «_Ф-4__», КТП № _5510_,  № ф. ВЛ0,4 кВ, _Ф-1__№ опоры 26

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___150___ метров.

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2943/19  дата регистрации ДОУ 24.07.2019

1. Заявитель: Проценко Владислав Александрович  телефон: __тел. не указан_

2. Наименование объекта: жилой дом

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Морской, в 706 м на юго-восток от жилого дома по ул.Солнечная, д. 8, кадастровый номер земельного участка 25:10:011901:343

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Кипарисово_, №ф. 6(10) кВ «_Ф-4__», КТП № _5510_,  № ф. ВЛ0,4 кВ, _Ф-1__№ опоры 23

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __65___ метров.

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2948/19  дата регистрации ДОУ 24.07.2019

1. Заявитель: Проценко Владислав Александрович  телефон: __ тел. не указан ________________

2. Наименование объекта: жилой дом

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Морской, в 750 м на юго-восток от жилого дома по ул.Солнечная, д. 8, кадастровый номер земельного участка 25:10:011901:340

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Кипарисово_, №ф. 6(10) кВ «_Ф-4__», КТП № _5510_,  № ф. ВЛ0,4 кВ, _Ф-1__№ опоры 26

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _120___ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ |  | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП2 3х70+1х50 В т. ч. переход СИП4х25 |  | 260 9 |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  | ВЛ0,4кВ |  | 28 |  |  |
| 2.2. |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  | ВЛ0,4кВ |  | 14 |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Подъездных путей и дорог к заявителям со стороны проектируемой ВЛ нет. По центральной улице проходит ф-4 ПС Кипарисово с совместным подвесом ВЛ0,4кВ ф-1 от КТП-5510. Для присоединения заявителей требуется строительство ВЛ0,4кВ общей протяженностью 250 м, т.к. участки заявителя Проценко расположены на разных улицах, строительство ВЛ0,4кВ от 2 разных точек, опоры №23 и опоры №26. Переход через дорогу к уч-ку Проценко с кад. номером 25:10:011901:340 выполнить проводом СИП4х25.