Приложение 1  к ТТ на чистку просеки отпаек от ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Спасск на ТП 10/0,4 кВ № 860, 817

Организация  АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: отпайка ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск на ТП № 860 (Энергоснабжение станции мобильной связи в с. Новодомикан Амурской обл. ВЛ 10 кВ), инв. № АS0004453

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование отпайки ВЛ-10 кВ № 8 ПС Спасск на ТП № 860 вследствие, чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема  работ по  ремонту:

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Неудовлетворительное состояние трассы ВЛ (Высота деревьев превышает 4 м. Наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ). | 1000 м2 | 0,448 |  | Подготовка подъездных путей (Планировка площадей: механизированным способом) |  |  |
|  |  |  |  | га | 0,61 |  | Расчистка просеки механизированным способом, кустарник и мелколесье: густые в пролётах опор № 209/1-209/2, 209/8-209/9,209/12-209/20 |  |  |
|  |  |  |  | га | 0,61 |  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье: густые |  |  |
|  |  |  |  | шт | 41 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см в пролетах опор № 209/7-209/8, 209/16-209/22 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 41 |  | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 28 см |  |  |
|  |  |  |  | шт | 41 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  |
|  |  |  |  | т | 73,07 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров |  |  |
|  |  |  |  | т | 73,07 |  | Вывоз и утилизация порубочных остатков или измельчение на месте |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – объект производства работ |  |  |  |  | км |  | 221 |  |
| 2. | Вывоз порубочных остатков |  |  |  |  | км |  | 30 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Погрузо-разгрузочные работы, перевозку порубочных остатков подрядчик осуществляет самостоятельно в количестве 73,07 т. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ по ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Согласно ППБ в лесах раздел.III -Складирование древесины должно производиться только на открытых местах. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подрядчик самостоятельно учитывает перебазировку техники. |  |  |  |  |  |  |  |