Дата 10.04.2018 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № 01-122-10-553

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1425/18 дата регистрации ДОУ 10.04.2018

1. Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Владивостокское предприятие электрических сетей" телефон: (4232) т/ф 360574; 362740

2. Наименование объекта: 2 КЛ - 6 кВ

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток

4. Заявленная мощность (кВт): 2 927,13

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 3 717

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 110/35/6 Чайка, №ф. 6(10) кВ №2 проектируемое РП 6 кВ РУ 6 кВ – 1 секция шин 6 кВ.

Вторая точка присоединения: ПС 110/35/6 Чайка, №ф. 6(10) кВ №12 проектируемое РП 6 кВ РУ 6 кВ – 2 секция шин 6 кВ.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ААБл 3х240 | 2*90 м |  |
| 1.2. | Муфта для КЛ (шт.) |  | КВТп – 3х(150х240) | 8 |  |
| 2. Установка РП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка РП 6/6 кВ (11 ячеек) |  | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка трансформатора напряжения в РП | НАМИ – 6(10) УХЛ 3 | 2 |  |
| 2.3. |  | Установка коммутационной аппаратуры в РП (шт.) | BB/TEL-10-20/1000 |  | 9 |
|  |  |  | Трансформатор тока 800/5 |  | 6 |
|  |  |  | Трансформатор тока 300/5 |  | 12 |
|  |  |  | ОПН-6 |  | 12 |
|  |  |  | Прибор учета Меркурий 230 или аналогичный |  | 6 |
| 2.4. |  | Установка терминалов РЗиА (шт.) | БЭМП-РУ ТН |  | 2 |
|  |  |  | БЭМП-РУ-ОЛ/ОЛ2 |  | 7 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя:

12. Примечания:

Расчетный ток сборных шин 1С, 2С равен 2307 А, что превышает номинальный ток установленных на данный момент трансформаторов и ошиновки. В связи с чем требуется усиление сборных шин 6 кВ 1 и 2 секции 6 кВ сечением А (100*10).

Произвести перезавод существующих КЛ 6 кВ яч. № 2 и № 12 в проектируемое РП 6 кВ.

Произвести монтаж КЛ 6 кВ от яч. № 2 и № 12 КРУН 6 до проектируемого РП 6 кВ.

Расчет длины кабельной линии от КРУН 6 до проектируемого РП 6 кВ является предварительным.

При проектировании кабельных трасс учесть пересечения с подземными коммуникациями.