Приложение № 4 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| - Организация | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал | - ХЭС |
| - СП ЦЭС | - Северный РЭС |
| - Объект | - инв. № HB009422 ВЛ-10 кВ Сергеевка-Смирновка |

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование    ВЛ 10 кВ Ф-2 ПC Смирновка отпайка от ТП-258 на дачи, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Древесно-кустарниковая поросль средней густоты выше нормы в пределах существующей просеки в пролётах опор № 1-69, 75-96 | га |  | 10,0314 |  | Механизированная расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности средней густоты в пролетах опор: 1-2 (21,5 м х 55 м=0,11825 га) 2-3 (16,5 м х 70 м=0,1505 га) 3-4 (11,5 м х 80 м = 0,092 га) 4-5 (21,5 м х 10 м = 0,0215 га) 5-6 (21,5 м х 61 м = 0,13115 га) 6-7 (21,5 м х 85 м = 0,18275 га) 7-8 (21,5 м х 75 м = 0,16125 га) 8-9 (21,5 м х 75 м = 0,16125 га) 9-10 (21,5 м х 81 м = 0,17415 га) 10-11 (21,5 м х 81 м = 0,17415 га) 11-12 (21,5 м х 81 м = 0,17415 га) 12-13 (21,5 м х 84 м = 0,1806 га) 13-14 (21,5 м х 75 м = 0,16125 га) 20-21 (21,5 м х 70 м = 0,1505 га) 21-22 (21,5 м х 70 м = 0,1505 га) 22-23 (21,5 м х 70 м = 0,1505 га) 23-24 (21,5 м х 70 м = 0,1505 га) 24-25 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 25-26 (21,5 м х 69 м = 0,14835 га) 26-27 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 27-28 (11,5 м х 78 м = 0,0897 га) 28-29 (21,5 м х 72 м = 0,1548 га) 29-30 (21,5 м х 62 м = 0,1333 га) 30-31 (21,5 м х 69 м = 0,14835 га) 31-32 (21,5 м х 72 м = 0,1548 га) 32-33 (21,5 м х 74 м = 0,1591 га) 33-34 (21,5 м х 79 м = 0,16985 га) 40-41 (21,5 м х 57 м = 0,12255 га) 41-42 (21,5 м х 68 м = 0,1462 га) 42-43 (21,5 м х 67 м = 0,14405 га) 43-44 (21,5 м х 72 м = 0,1548 га) 44-45 (21,5 м х 78 м = 0,1677 га) 45-46 (21,5 м х 72 м = 0,1548 га) 46-47 (21,5 м х 60 м = 0,129 га) 47-48 (21,5 м х 67 м = 0,14405 га) 55-56 (21,5 м х 88 м = 0,1892 га) 56-57 (21,5 м х 49 м = 0,10535 га) 57-58 (21,5 м х 56 м = 0,1204 га) 58-59 (11,5 м х 55 м = 0,06325 га) 59-60 (11,5 м х 79 м = 0,09085 га) 60-60А (11,5 м х 35 м = 0,04025 га) 60А-61 (21,5 м х 55 м = 0,11825 га) 61-62 (21,5 м х 77 м = 0,16555 га) 62-63 (21,5 м х 76 м = 0,1634 га) 63-64 (21,5 м х 79 м = 0,16985 га) 64-65 (21,5 м х 57 м = 0,12255 га) 65-66 (21,5 м х 63 м = 0,13545 га) 66-67 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 67-68 (21,5 м х 81 м = 0,17415 га) 68-69 (21,5 м х 88 м = 0,1892 га) 69-70 (21,5 м х 75 м = 0,16125 га) 74-75 (21,5 м х 56 м = 0,1204 га) 75-76 (21,5 м х 79 м = 0,16985 га) 76-77 (21,5 м х 73 м = 0,15695 га) 77-78 (21,5 м х 78 м = 0,1677 га) 78-79 (21,5 м х 79 м = 0,16985 га) 79-80 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 80-81 (21,5 м х 71 м = 0,15265 га) 81-82 (21,5 м х 53 м = 0,11395 га) 82-83 (11,5 м х 83 м = 0,09545 га) 83-84 (21,5 м х 59 м = 0,12685 га) 84-85 (21,5 м х 64 м = 0,1376 га) 85-86 (21,5 м х 53 м = 0,11395 га) 86-87 (21,5 м х 64 м = 0,1376 га) 87-88 (21,5 м х 54 м = 0,1161 га) 88-89 (11,5 м х 58 м = 0,0667 га) 89-90 (21,5 м х 63 м = 0,13545 га) 90-91 (21,5 м х 74 м = 0,1591 га) 91-92 (11,5 м х 77 м = 0,08855 га) 92-93 (11,5 м х 76 м = 0,0874 га) 93-94 (11,5 м х 79 м = 0,09085 га) 94-95 (11,5 м х 65 м = 0,07475 га) 95-96 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 96-97 (11,5 м х 31 м = 0,03565 га) |  |
| 2 | Древесно-кустарниковая поросль густой густоты выше нормы в пределах существующей просеки в пролётах опор № 70-74 | га |  | 0,52474 |  | Механизированная расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности густые в пролетах опор: 70-71 (21,5 м х 57,5 м = 0,1236 га) 71-72 (21,5 м х 63 м = 0,13545 га) 72-73 (21,5 м х 61 м = 0,13115 га) 73-74 (21,5 м х 63 м = 0,13545 га) |  |
| 3 | Наличие ДКР на банкетках анкерных ж/б опор № 2, 5,12, 30, 31,45, 72, 79, 85, 93 | шт/ га |  | 10/0,002 |  | Расчистка банкеток (площадь 1х1=2 м2) от ДКР вручную анкерных ж/б опор: № 2, 5,12, 30, 31,45, 72, 79, 85, 93 (поросль редкой густоты) |  |
| 4 | Наличие ДКР на банкетках промежуточных ж/б опор № 1, 3, 4, 6-7, 9-11, 13-14, 20-24, 25-29, 32-34, 40-44, 46-47, 55-60, 60А, 61-71, 73-78, 80-84, 86-92, 94-96 | шт/ га |  | 68/ 0,0068 |  | Расчистка банкеток (площадь 1х1=1 м2) от ДКР вручную промежуточных ж/б опор № 1, 3, 4, 6-7, 9-11, 13-14, 20-24, 25-29, 32-34, 40-44, 46-47, 55-60, 60А, 61-71, 73-78, 80-84, 86-92, 94-96 (поросль редкой густоты) |  |
| 5 | Расстояние ДКР (угрожающие деревья) до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 1-6, 9-14, 20-34, 37-48, 55-97 | дерево |  | 5875 |  | Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор №: 1-2 (до 12 см – 30 шт., более 32 см – 3 шт., береза, осина, дуб) 2-3 (до 12 см – 40 шт., береза, осина, дуб) 3-4 (до 24 см – 5 шт., более 32 см – 1 шт., береза, осина, дуб) 4-5 (до 12 см – 10 шт., береза, осина, дуб) 5-6 (до 12 см – 40 шт., до 24 см – 2 шт., береза, осина, дуб) 9-10 (до 12 см – 70 шт., береза, осина, дуб) 10-11 (до 12 см – 40 шт., до 24 см – 45 шт., береза, осина, дуб) 11-12 (до 12 см – 60 шт., до 24 см – 40 шт., до 32 см - 1 шт., береза, осина, дуб) 12-13 (до 12 см – 40 шт., до 24 см – 55 шт., до 32 см - 2 шт., береза, осина, дуб) 13-14 (до 12 см – 25 шт., до 24 см – 37 шт., береза, осина, дуб) 20-24 (до 12 см – 100 шт., до 32 см - 40 шт., береза, осина, дуб) 24-25 (до 12 см – 36 шт., до 24 см – 10 шт., береза, осина, дуб) 25-26 (до 12 см – 45 шт., береза, осина, дуб) 26-27 (до 12 см – 15 шт., до 24 см – 3 шт., береза, осина, дуб) 27-28 (до 12 см – 70 шт., береза, осина, дуб) 28-29 (до 12 см – 54 шт., до 24 см – 35 шт., береза, осина, дуб) 29-30 (до 12 см – 45 шт., до 24 см – 15 шт., более 32 см – 14 шт., береза, осина, дуб) 30-31 (до 12 см – 40 шт., до 24 см – 55 шт., до 32 см – 4 шт., более 32 см – 7 шт., береза, осина, дуб) 31-32 (до 12 см – 45 шт., до 24 см – 22 шт., до 32 см – 3 шт., более 32 см – 7 шт., береза, осина, дуб) 32-33 (до 12 см – 37 шт., до 24 см – 15 шт., до 32 см – 20 шт., более 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб) 33-34 (до 12 см – 40 шт., до 24 см – 35 шт., до 32 см – 11 шт., более 32 см – 15 шт., береза, осина, дуб) 34 (до 24 см – 2 шт., осина) 37-40 (до 12 см – 10 шт., до 24 см – 2 шт., береза, осина, дуб, пихта) 40-41 (до 12 см – 31 шт., до 24 см – 45 шт., до 32 см – 60 шт., более 32 см – 10 шт., береза, осина, дуб) 41-42 (до 12 см – 45 шт., до 24 см – 33 шт., до 32 см – 15 шт., более 32 см – 13 шт., береза, осина, дуб) 42-43 (до 12 см – 39 шт., до 24 см – 27 шт., до 32 см – 14 шт., более 32 см – 11 шт., береза, осина, дуб) 43-44 (до 12 см – 70 шт., до 24 см – 40 шт., более 32 см – 21 шт., береза, осина, дуб) 44-45 (до 12 см – 30 шт., до 24 см – 20 шт., более 32 см – 14 шт., береза, осина, дуб) 45-46 (до 12 см – 45 шт., более 32 см – 6 шт., береза, осина, дуб) 46-47 (до 12 см – 45 шт., до 24 см – 40 шт., более 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб) 47-48 (до 12 см – 50 шт., до 24 см – 20 шт., береза, осина, дуб) 55-56 (до 12 см – 39 шт., до 24 см – 15 шт., до 32 см – 32 шт., более 32 см – 7 шт., береза, осина, дуб) 56-57 (до 12 см – 54 шт., до 24 см – 8 шт., до 32 см – 2 шт., более 32 см – 24 шт., береза, осина, дуб) 57-58 (до 12 см – 50 шт., до 24 см – 44 шт., более 32 см – 23 шт., береза, осина, дуб) 58-59 (до 12 см – 23 шт., до 24 см – 13 шт., до 32 см – 15 шт., более 32 см – 16 шт., береза, осина, дуб) 59-60 (до 12 см – 40 шт., до 24 см – 11 шт., до 32 см – 7 шт., более 32 см – 14 шт., береза, осина, дуб) 60-60А (до 12 см – 25 шт., береза, осина) 60А-61 (до 12 см – 25 шт., береза, осина, дуб) 61-62 (до 12 см – 110 шт., до 24 см – 9 шт., до 32 см – 6 шт., береза, осина, дуб) 62-63 (до 12 см – 65 шт., до 24 см – 3 шт., береза, осина, дуб) 63-64 (до 12 см – 29 шт., до 24 см – 6 шт., до 32 см – 2 шт., более 32 см – 4 шт., береза, осина, дуб) 64-65 (до 12 см – 62 шт., до 24 см – 40 шт., до 32 см – 58 шт., более 32 см – 2 шт., береза, осина, дуб) 65-66 (до 12 см – 105 шт., до 24 см – 14 шт., до 32 см – 4 шт., более 32 см – 3 шт., береза, осина, дуб) 66-67 (до 12 см – 103 шт., до 24 см – 14 шт., до 32 см – 11 шт., более 32 см – 13 шт., береза, осина, дуб) 67-68 (до 12 см – 50 шт., до 24 см – 23 шт., до 32 см – 14 шт., более 32 см – 3 шт., береза, осина, дуб) 68-69 (до 12 см – 31 шт., до 24 см – 22 шт., до 32 см – 6 шт., береза, осина, дуб) 69-70 (до 12 см – 11 шт., береза, осина, дуб) 70-71 (до 12 см – 107 шт., до 24 см – 28 шт., до 32 см – 9 шт., более 32 см – 9 шт., береза, осина, дуб) 71-72 (до 12 см – 70 шт., до 24 см – 1 шт., до 32 см – 25 шт., более 32 см – 1 шт., береза, осина, дуб) 72-73 (до 12 см – 80 шт., до 24 см – 10 шт., до 32 см – 18 шт., более 32 см – 15 шт., береза, осина, дуб, вяз) 73-74 (до 12 см – 75 шт., до 24 см – 44 шт., до 32 см – 10 шт., более 32 см – 4 шт., береза, осина, дуб, вяз) 74-75 (до 12 см – 70 шт., до 24 см – 10 шт., до 32 см – 2 шт., более 32 см – 1 шт., береза, осина, дуб, вяз) 75-76 (до 12 см – 50 шт., до 24 см – 7 шт., до 32 см – 2 шт., более 32 см – 4 шт., береза, осина, дуб, вяз) 76-77 (до 12 см – 45 шт., до 24 см – 3 шт., береза, осина, дуб, вяз) 77-78 (до 12 см – 15 шт., до 24 см – 3 шт., береза, осина, вяз) 78-79 (до 12 см – 15 шт., береза, осина) 79-80 (до 12 см – 70 шт., до 24 см – 9 шт., до 32 см – 1 шт., более 32 см – 2 шт., береза, осина, дуб, вяз) 80-81 (до 12 см – 200 шт., до 24 см – 1 шт., более 32 см – 8 шт., береза, осина, дуб, вяз) 81-82 (до 12 см – 90 шт., до 24 см – 11 шт., до 32 см – 7 шт., более 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб, вяз) 82-83 (до 12 см – 50 шт., до 24 см – 20 шт., береза, осина, дуб, вяз) 83-84 (до 12 см – 90 шт., до 24 см – 3 шт., более 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб, вяз) 84-85 (до 12 см – 35 шт., до 24 см – 5 шт., до 32 см – 5 шт., более 32 см – 4 шт., береза, осина, дуб, вяз) 85-86 (до 12 см – 100 шт., до 24 см – 7 шт., более 32 см – 2 шт., береза, осина, дуб, вяз) 86-87 (до 12 см – 170 шт., до 24 см – 34 шт., более 32 см – 4 шт., береза, осина, дуб, вяз) 87-88 (до 12 см – 100 шт., береза, осина, дуб, вяз) 88-89 (до 12 см – 108 шт., до 24 см – 7 шт., более 32 см – 3 шт., береза, осина, дуб, вяз) 89-90 (до 12 см – 117 шт., до 24 см – 7 шт., до 32 см – 1 шт., береза, осина, дуб) 90-91 (до 12 см – 40 шт., до 24 см – 39 шт., береза, осина, дуб, вяз) 91-92 (до 12 см – 20 шт., до 24 см – 41 шт., более 32 см – 2 шт., береза, осина, дуб, вяз) 92-93 (до 12 см – 25 шт., до 24 см – 13 шт., береза, осина, дуб, вяз) 93-94 (до 12 см – 30 шт., до 24 см – 35 шт., до 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб, вяз) 94-95 (до 12 см – 45 шт., до 24 см – 27 шт., до 32 см – 3 шт., более 32 см – 1 шт., береза, осина, дуб, вяз) 95-96 (до 12 см – 35 шт., до 24 см – 10 шт., до 32 см – 5 шт., более 32 см – 3 шт., береза, осина, дуб, вяз) 96-97 (до 12 см – 20 шт., до 24 см – 8 шт., береза, осина, дуб, вяз) До 12 см – 3941 шт. (береза, осина – 3032 шт., дуб – 909 шт.) До 24 см – 1208 шт. (береза, осина – 996 шт., дуб, вяз – 212 шт.) До 32 см – 410 шт. (береза, осина – 328 шт., дуб, вяз – 82 шт.) Свыше 32 см – 316 шт. (береза, осина – 225 шт., дуб, вяз – 91 шт.) |  |
| 6 | Расстояние ДКР (угрожающие деревья) до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 1-6, 9-14, 20-34, 37-48, 55-97 | дерево |  | 5875 |  | Разделка древесины полученной от валки леса в пролетах опор № 1-97 |  |
| 7 |  | дерево |  | 5875 |  | Трелевка древесины полученной от валки леса в пролетах опор № 1-97 |  |
| 8 |  | га |  | 10,56 |  | Измельчение порубочных остатков, либо вывоз и утилизацию (10,0314га+0,52474га+0,002га+0,0068га) |  |
|  | Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) |  | км |  | 22 |  |  |
|  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвести трелевку и складирование срубленных деревьев в штабеля или поленницы по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственных за лесное хозяйство (ППБ №417 в лесах от 30.06.2017 г., раздел 3, п.17 б) и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Вырубка деревьев производится под корень. Высота пней после валки ДКР не должна превышать 1/3 диаметра среза (верхней части пня), а у деревьев диаметром менее 30 см - 10 см. Уборка порубочных остатков производится в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» измельчением либо вывозом и утилизацией. Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |