Приложение № 3 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| - Организация | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал | - ХЭС |
| - СП ЦЭС | - Северный РЭС |
| - Объект | - инв. № HB009422 ВЛ-10 кВ Сергеевка-Смирновка |

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование    ВЛ 10 кВ Ф-2 ПC Смирновка с. Галкино, с.Смирновка, с.Константиновка, с.Свечино, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Древесно-кустарниковая поросль средней густоты выше нормы в пределах существующей просеки в пролётах опор № 4-9, 40-50 | га |  | 2,0381 |  |  | Механизированная расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности средней густоты в пролетах опор: 4-5 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 5-6 (16,5 м х 75 м = 0,12375 га) 6-7 (16,5 м х 80 м = 0,132 га) 8-9 (16,5 м х 73 м = 0,12045 га) 40-41 (21,5 м х 75 м = 0,16125 га) 41-42 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 42-43 (21,5 м х 69 м = 0,14835 га) 43-44 (21,5 м х 71 м = 0,15265 га) 44-45 (21,5 м х 75 м = 0,16125 га) 45-46 (21,5 м х 73 м = 0,15695 га) 46-47 (21,5 м х 75 м = 0,16125 га) 47-48 (21,5 м х 65 м = 0,13975 га) 48-49 (21,5 м х 70 м = 0,1505 га) 49-50 (21,5 м х 70 м = 0,1505 га) |
| 3 | Наличие ДКР на банкетках анкерных ж/б опор № 2, 5, 44, 49 | шт/ га |  | 4/ 0,0004 |  |  | Расчистка банкеток (площадь 1х1=1 м2) от ДКР вручную анкерных ж/б опор: № 2, 5, 44, 49 (поросль редкой густоты) |
| 4 | Наличие ДКР на банкетках промежуточных ж/б опор № 4, 6, 8, 9, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50 | шт/ га |  | 12/ 0,0012 |  |  | Расчистка банкеток (площадь 1х1=1 м2) от ДКР вручную промежуточных ж/б опор № 4, 6, 8, 9, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50 (поросль редкой густоты) |
| 5 | Расстояние ДКР (угрожающие деревья) до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 4-9, 40-50 | дерево |  | 1366 |  |  | Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор №: 4-5 (до 12 см – 85 шт., до 24 см – 60 шт., до 32 см – 4 шт., береза, осина, дуб) 5-6 (до 12 см – 60 шт., до 24 см – 50 шт., до 32 см – 3 шт., береза, осина, дуб) 6-7 (до 12 см – 5 шт., до 32 см – 15 шт., береза, осина, дуб) 8-9 (до 12 см – 100 шт., до 24 см – 1 шт., до 32 см – 2 шт., береза, осина, дуб) 40-41 (до 12 см – 29 шт., до 24 см – 49 шт., до 32 см – 21 шт., более 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб) 41-42 (до 12 см – 31 шт., до 24 см – 21 шт., до 32 см – 16 шт., береза, осина, дуб) 42-43 (до 12 см – 30 шт., до 24 см – 32 шт., до 32 см – 16 шт., более 32 см – 10 шт., береза, осина, дуб) 43-44 (до 12 см – 25 шт., до 24 см – 20 шт., более 32 см – 10 шт., более 32 см – 9 шт., береза, осина, дуб) 45-46 (до 12 см – 71 шт., до 24 см – 85 шт., до 32 см – 45 шт., более 32 см – 9 шт., береза, осина, дуб) 46-47 (до 12 см – 60 шт., до 24 см – 80 шт., до 32 см – 33 шт., более 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб) 47-48 (до 12 см – 70 шт., до 24 см – 40 шт., до 32 см – 25 шт., более 32 см – 5 шт., береза, осина, дуб) 48-49 (до 12 см – 30 шт., береза, осина, дуб) 49-50 (до 12 см – 25 шт., до 24 см – 10 шт., береза, осина, дуб) До 12 см – 646 шт. (береза, осина, ива – 517 шт., дуб, вяз – 129 шт.) До 24 см – 468 шт. (береза, осина – 374 шт., дуб, вяз – 94 шт.) До 32 см – 200 шт. (береза, осина – 160 шт., дуб, вяз – 40 шт.) Свыше 32 см – 52 шт. (береза, осина – 42 шт., дуб, вяз, пихта – 10 шт.) |
| 6 | Расстояние ДКР (угрожающие деревья) до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 4-9, 40-50 | дерево |  | 1366 |  |  | Разделка древесины полученной от валки леса в пролетах опор № 4-9, 40-50 |
| 7 |  | дерево |  | 1366 |  |  | Трелевка древесины полученной от валки леса в пролетах опор № 4-9, 40-50 |
| 8 |  | га |  | 2,04 |  |  | Измельчение порубочных остатков, либо вывоз и утилизацию (2,0381га+0,0004га+0,0012га) |
|  | Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) |  | км |  | 22 |  |  |
|  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвести трелевку и складирование срубленных деревьев в штабеля или поленницы по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственных за лесное хозяйство (ППБ №417 в лесах от 30.06.2017 г., раздел 3, п.17 б) и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Вырубка деревьев производится под корень. Высота пней после валки ДКР не должна превышать 1/3 диаметра среза (верхней части пня), а у деревьев диаметром менее 30 см - 10 см. Уборка порубочных остатков производится в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» измельчением либо вывозом и утилизацией. Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |