Акт обследования № 3864/19

1. Заявитель: ООО "Восточная строительная компания №1" телефон: 8-914-729-26-00

2. Наименование объекта: асфальтобетонный завод № 1 с ВЛ-0,4кВ

3. Адрес объекта: Приморский край, Хорольский р-н, пгт. Ярославский, ул. Пограничная, д. 7 (ориентир) 4173 м на юго-запад, кадастровый номер земельного участка 25:21:030101:2371

4. Заявленная мощность (кВт): 200 кВт (увеличение на 200 кВт, общая 250 кВт)

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 50 кВт, 0,4 кВ

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 110/35/6 кВ «Ярославка», ВЛ-6 кВ Ф-7 «Откормочный», от опоры № 105/26, проектируемая ТП, от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 5 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ |  | 25 |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | -; ж/б. -; деревянные. -; на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | СИП-3 1х50 В т.ч. ошиновка РЛНД |  | 86 7 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД-400 |  | 1 |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  | КТПН-400 кВА |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  | ТМГ-400 кВА |  | 1 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: реконструкция ВЛ-6 кВ с установкой поворотной траверсы на опоре № 105/26. Строительство ЛЭП-6 кВ с установкой РЛНД на проектируемой опоре и строительство ТП расчетной мощности.