Приложение №1.2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

на закупку микропроцессорных устройства защиты

- Наименование закупаемой продукции

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Терминал микропроцессорный ТОР-200 Л 223632 | 2 | шт |
|  | Терминал микропроцессорный ТОР-200 В 223302 УЗ | 1 | шт |
|  | Терминал микропроцессорный ТОР-200 С 223302 УЗ | 1 | шт |

- Назначение оборудования

2.1.	Микропроцессорные защиты предназначены для защиты и автоматики присоединений 6- 35 кВ.

Характеристики оборудования

| ТОР 200 | Л | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 63 |  |  | 2 |  |  | – | 16 |  | Количество: |  |  |  |  |  | 2 | шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1. Исполнение измерительных цепей

| Характерные особенности | Количество ТТ и ТН |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТ 1/5А | ТТНП 0,2/1А | ТТНП 1/5А | ТН 100В |  |
| Направленные защиты, измерение мощности | 3 | 1 | – | 4 | 2 |
|  | 3 | – | 1 | 4 | 6 |

# 2. Функциональное исполнение

| Назначение устройства, состав функций | Код |
| --- | --- |
| Защита фидера с комплектом МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЗДЗ, УРОВ, АПВ, ЧАПВ* | 2 |
| МФК с функциями РЗА и техническим учетом электроэнергии | 7 |
| * – Подробный перечень функций приведен в АИПБ.656122.025-07 РЭ2 |  |

# 3. Исполнение по входным/выходным цепям

|  | Устройство РЗА |  | Код | Устройство МФК |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вх. цепей | Вых. реле |  | Вх. цепей | Вых. реле |  |
| Минимальный вариант – 2 блока | 13 | 14 | 2 | 15 | 14 | 5 |
| Рекомендуемый вариант – 3 блока | 19 | 22 | 3 | 23 | 22 | 6 |
| Максимальный вариант – 4 блока* | 25 | 30 | 4 | – | – | – |
| * – Установка 4-го блока возможна только для устройства РЗА без функции учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |

# 4. Исполнение по портам передачи данных

| Порт 1 (ХТ1) | Порт 2 (ХТ2) | Порты Ethernet (ХТ5, ХТ6)* | Код | Порт 1 (ХТ1) | Порт 2 (ХТ2) | Порты Ethernet (ХТ5, ХТ6)* | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-485 | – | Витая пара | 10 | ВОЛС | – | Оптический | 40 |
| RS-485 | ВОЛС | Витая пара | 12 | ВОЛС | ВОЛС | Оптический | 42 |
| RS-485 | RS-485 | Витая пара | 13 | ВОЛС | RS-485 | Оптический | 43 |
| ВОЛС | – | Витая пара | 20 | ВОЛС | – | – | 50 |
| ВОЛС | ВОЛС | Витая пара | 22 | ВОЛС | ВОЛС | – | 52 |
| ВОЛС | RS-485 | Витая пара | 23 | ВОЛС | RS-485 | – | 53 |
| RS-485 | – | Оптический | 30 | RS-485 | – | – | 60 |
| RS-485 | ВОЛС | Оптический | 32 | RS-485 | ВОЛС | – | 62 |
| RS-485 | RS-485 | Оптический | 33 | RS-485 | RS-485 | – | 63 |
| Порты передачи данных отсутствуют (кроме порта USB на лицевой панели) |  |  |  |  |  |  | 00 |
| * – При заказе исполнений с поддержкой МЭК 61850 наличие портов Ethernet обязательно |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Номинальное значение напряжения оперативного тока

| Значение | Код | Значение | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| =/≈ 110 В | 1 | =/≈ 110 В, усиленные контакты реле управления* | 5 |
| =/≈ 220 В | 2 | =/≈ 220 В, усиленные контакты реле управления* | 6 |
| * – Установка реле К1.1 «Включить», К1.2 «Отключить» с коммутационной способностью до 5А постоянного тока возможна только для устройства РЗА без функции учета электроэнергии |  |  |  |

| # 6. Поддержка стандарта МЭК 61850 | Р |
| --- | --- |

| # 7. Наличие протокола метрологической поверки | С |
| --- | --- |

Дополнительные требования

| 1. Конструктивное исполнение |  |
| --- | --- |
| Утопленный монтаж (установка на дверь ячейки или панель шкафа) |  |
| Навесной монтаж (установка на заднюю стенку ячейки) с выносным пультом ВПТ-01 |  |
| 2. Сервисное программное обеспечение с кабелем связи для USB-порта, комплектов: |  |
| (по умолчанию 1 диск с ПО и 1 кабель на партию) |  |
| 3. Особые отметки: |  |

| ТОР 200 | В | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 30 |  |  | 2 |  |  | – | 16 |  |  |  | C |  |  | Количеств: | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |

# 1. Исполнение измерительных цепей

| Характерные особенности | Количество ТТ и ТН |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТ 1/5А | ТТНП 0,2/1А | ТТНП 1/5А | ТН 100В |  |
| Направленные защиты, измерение мощности | 3 | 1 | – | 4 | 2 |
|  | 3 | – | 1 | 4 | 6 |

# 2. Функциональное исполнение

| Назначение устройства, состав функций | Код |
| --- | --- |
| Защита рабочего ввода с комплектом МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЗПП, ЗДЗ, УРОВ, АВР, АПВ* | 2 |
| Защита рабочего ввода электростанций собственных нужд с дистанционной защитой** | 9 |
| МФК с функциями РЗА и техническим учетом электроэнергии | 7 |
| * – Подробный перечень функций приведен в АИПБ.656122.025-03 РЭ2 ** – Подробный перечень функций приведен в АИПБ.656122.025-08 РЭ2 |  |

# 3. Исполнение по входным/выходным цепям

|  | Устройство РЗА |  | Код | Устройство МФК |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вх. цепей | Вых. реле |  | Вх. цепей | Вых. реле |  |
| Рекомендуемый вариант – 3 блока | 19 | 22 | 3 | 23 | 22 | 6 |
| Максимальный вариант – 4 блока* | 25 | 30 | 4 | – | – | – |
| * – Установка 4-го блока возможна только для устройства РЗА без функции учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |

# 4. Исполнение по портам передачи данных

| Порт 1 (ХТ1) | Порт 2 (ХТ2) | Порты Ethernet (ХТ5, ХТ6)* | Код | Порт 1 (ХТ1) | Порт 2 (ХТ2) | Порты Ethernet (ХТ5, ХТ6)* | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-485 | – | Витая пара | 10 | ВОЛС | – | Оптический | 40 |
| RS-485 | ВОЛС | Витая пара | 12 | ВОЛС | ВОЛС | Оптический | 42 |
| RS-485 | RS-485 | Витая пара | 13 | ВОЛС | RS-485 | Оптический | 43 |
| ВОЛС | – | Витая пара | 20 | ВОЛС | – | – | 50 |
| ВОЛС | ВОЛС | Витая пара | 22 | ВОЛС | ВОЛС | – | 52 |
| ВОЛС | RS-485 | Витая пара | 23 | ВОЛС | RS-485 | – | 53 |
| RS-485 | – | Оптический | 30 | RS-485 | – | – | 60 |
| RS-485 | ВОЛС | Оптический | 32 | RS-485 | ВОЛС | – | 62 |
| RS-485 | RS-485 | Оптический | 33 | RS-485 | RS-485 | – | 63 |
| Порты передачи данных отсутствуют (кроме порта USB на лицевой панели) |  |  |  |  |  |  | 00 |
| * – При заказе исполнений с поддержкой МЭК 61850 наличие портов Ethernet обязательно |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Номинальное значение напряжения оперативного тока

| Значение | Код | Значение | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| =/≈ 110 В | 1 | =/≈ 110 В, усиленные контакты реле управления* | 5 |
| =/≈ 220 В | 2 | =/≈ 220 В, усиленные контакты реле управления* | 6 |
| * – Установка реле К1.1 «Включить», К1.2 «Отключить» с коммутационной способностью до 5А постоянного тока возможна только для устройства РЗА без функции учета электроэнергии |  |  |  |

| # 6. Поддержка стандарта МЭК 61850 | Р |
| --- | --- |

| # 7. Наличие протокола метрологической поверки | С |
| --- | --- |

Дополнительные требования

| 1. Конструктивное исполнение |  |
| --- | --- |
| Утопленный монтаж (установка на дверь ячейки или панель шкафа) |  |
| Навесной монтаж (установка на заднюю стенку ячейки) с выносным пультом ВПТ-01 |  |
| 2. Сервисное программное обеспечение с кабелем связи для USB-порта, комплектов: |  |
| (по умолчанию 1 диск с ПО и 1 кабель на партию) |  |
| 3. Особые отметки: |  |

| ТОР 200 | С | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 30 |  |  | 2 |  |  | – | 16 |  |  |  | C |  |  | Количеств: | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |

# 1. Исполнение измерительных цепей

| Характерные особенности | Количество ТТ и ТН |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТ 1/5А | ТТНП 0,2/1А | ТТНП 1/5А | ТН 100В |  |
| Направленные защиты, измерение мощности | 3 | 1 | – | 4 | 2 |
|  | 3 | – | 1 | 4 | 6 |

# 2. Функциональное исполнение

| Назначение устройства, состав функций | Код |
| --- | --- |
| Защита СВ (резервного ввода) с комплектом МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЗДЗ, УРОВ, АВР, АПВ* | 2 |
| Защита СВ (резервного ввода) электростанций собственных нужд с дистанционной защитой** | 9 |
| МФК с функциями РЗА и техническим учетом электроэнергии | 7 |
| * – Подробный перечень функций приведен в АИПБ.656122.025-02 РЭ2 ** – Подробный перечень функций приведен в АИПБ.656122.025-09 РЭ2 |  |

# 3. Исполнение по входным/выходным цепям

|  | Устройство РЗА |  | Код | Устройство МФК |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вх. цепей | Вых. реле |  | Вх. цепей | Вых. реле |  |
| Рекомендуемый вариант – 3 блока | 19 | 22 | 3 | 23 | 22 | 6 |
| Максимальный вариант – 4 блока* | 25 | 30 | 4 | – | – | – |
| * – Установка 4-го блока возможна только для устройства РЗА без функции учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |

# 4. Исполнение по портам передачи данных

| Порт 1 (ХТ1) | Порт 2 (ХТ2) | Порты Ethernet (ХТ5, ХТ6)* | Код | Порт 1 (ХТ1) | Порт 2 (ХТ2) | Порты Ethernet (ХТ5, ХТ6)* | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-485 | – | Витая пара | 10 | ВОЛС | – | Оптический | 40 |
| RS-485 | ВОЛС | Витая пара | 12 | ВОЛС | ВОЛС | Оптический | 42 |
| RS-485 | RS-485 | Витая пара | 13 | ВОЛС | RS-485 | Оптический | 43 |
| ВОЛС | – | Витая пара | 20 | ВОЛС | – | – | 50 |
| ВОЛС | ВОЛС | Витая пара | 22 | ВОЛС | ВОЛС | – | 52 |
| ВОЛС | RS-485 | Витая пара | 23 | ВОЛС | RS-485 | – | 53 |
| RS-485 | – | Оптический | 30 | RS-485 | – | – | 60 |
| RS-485 | ВОЛС | Оптический | 32 | RS-485 | ВОЛС | – | 62 |
| RS-485 | RS-485 | Оптический | 33 | RS-485 | RS-485 | – | 63 |
| Порты передачи данных отсутствуют (кроме порта USB на лицевой панели) |  |  |  |  |  |  | 00 |
| * – При заказе исполнений с поддержкой МЭК 61850 наличие портов Ethernet обязательно |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Номинальное значение напряжения оперативного тока

| Значение | Код | Значение | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| =/≈ 110 В | 1 | =/≈ 110 В, усиленные контакты реле управления* | 5 |
| =/≈ 220 В | 2 | =/≈ 220 В, усиленные контакты реле управления* | 6 |
| * – Установка реле К1.1 «Включить», К1.2 «Отключить» с коммутационной способностью до 5А постоянного тока возможна только для устройства РЗА без функции учета электроэнергии |  |  |  |

| # 6. Поддержка стандарта МЭК 61850 | Р |
| --- | --- |

| # 7. Наличие протокола метрологической поверки | С |
| --- | --- |

Дополнительные требования

| 1. Конструктивное исполнение |  |
| --- | --- |
| Утопленный монтаж (установка на дверь ячейки или панель шкафа) |  |
| Навесной монтаж (установка на заднюю стенку ячейки) с выносным пультом ВПТ-01 |  |
| 2. Сервисное программное обеспечение с кабелем связи для USB-порта, комплектов: |  |
| (по умолчанию 1 диск с ПО и 1 кабель на партию) |  |
| 3. Особые отметки: |  |