Дата 22.08.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3310/19 дата регистрации ДОУ 22.08.2019

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Глобал ДВ Логистикс" телефон: 89024833950

2. Наименование объекта: складские помещения с установкой КТПН 6/0,4 кВ

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, Урбановского, в районе д. 6, кадастровый номер земельного участка 25:27:070101:2270

4. Заявленная мощность (кВт): 300

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: Элементы электрической сети сетевой организации, строящейся ЛЭП 6 кВ от опоры №83 фид. 6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Надеждинская

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 220 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ВЛЭП 6 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ | 300 |  |
|  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 3 |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 5 |  |
|  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Прокладка кабеля по трассе, в три провода (м) | СИП3 1 х50 В т. ч. ошиновка РЛНД | 320 9 |  |
| 1.6. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД6\200 | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Схема ВЛ6кВ

12. Примечания: При строительстве воздушной линии , предусмотреть пересечение с ф-13 и ф-8 ВЛ6кВ повышенными траверсами .