Дата 06.09.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 04.03.2020_ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3530/19 дата регистрации ДОУ 06.09.2019

1. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зорин Константин Павлович телефон: 89147039681

2. Наименование объекта: склад-магазин, кафе

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, кадастровый номер земельного участка 25:10:000000:5789

4. Заявленная мощность (кВт): 250

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Надеждинская, №ф. 6 кВ «7», № опоры _43_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __340__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ | 380 |  |
|  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 2 |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 6 |  |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | СИП3 1х50 Ошиновка РЛНД | 1220 18 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД 6\200 | 2 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Ближайшие сети ВЛ6кВ ф-7 ПС Надеждинская на расстоянии 340 метров , ф-7 ПС Надеждинская , фидер загружен , требуется реконструкция ячейки на ПС Надеждинская , выполнить строительство ВЛ6кВ до ближайшей границы уч-ка заявителя.