# Приложение А к Договору

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № 01-122-10-462 | 06.09.2019 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Заявитель: ИП Зорин Константин Павлович

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки склада-магазина, кафе, ремонтного бокса  (далее – объект)

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения

# которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Склад-магазин, кафе, ремонтный бокс, расположенные в Приморском крае, Надеждинский район, кадастровый номер земельного участка 25:10:000000:5789.

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств  заявителя составляет: 250 кВт;

4. Категория надежности: 3

5. Класс напряжения  электрических сетей, к которым осуществляется

технологическое присоединение: 6 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2019 г.

7.Точка присоединения элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре 6 кВ проектируемой ЛЭП 6 кВ отпайкой от фидера 6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ Надеждинская.

8. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Надеждинская.

9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Замену в линейной ячейке 6 кВ № 7 трансформаторов тока на трансформаторы тока с расчётными коэффициентами трансформации, соответствующим заявленной нагрузке, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

10.2. Перерасчёт и настройку уставок релейной защиты в линейной ячейке 6 кВ 7 ПС 35/6 кВ Надеждинская.

10.3. Реконструкция фидера 6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ Надеждинская с установкой разъединителя сторону отпайки.

10.4. Строительство ЛЭП 6 кВ отпайкой от фидера 6 кВ № 7 ПС 35/6 кВ Надеждинская.

10.5. Мероприятия по фактическому присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Монтаж ЛЭП 6 кВ от точки присоединения до вводно-распределительных устройств заявителя с установкой разъединителя на первой абонентской опоре с заземляющими ножами в сторону отпайки.

11.2. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами.

11.3. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

11.4. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной нагрузке энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.

11.5. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок п. 1.7.101.

11.6. Для расчёта уставок релейной защиты и определения полного объёма реконструкции, предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС»:

- первичную схему питания 6 кВ с указанием длины линий, марки, сечения провода;

- установленную мощность трансформаторов всех ТП;

- место подключения ТП;

- расстояние до ТП в км;

- характер нагрузки;

11.7. В случае выявления при проектировании возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности tg φ>0,4 на шинах 6 кВ ПС 35/6 кВ  Надеждинская, предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,4 на шинах 6 кВ ПС 35/6 кВ  Надеждинская.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.