ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на реконструкцию ПС 110/35/6 кВ Западная

1. Основание для проектирования:

1.1.	Инвестиционная программа АО «ДРСК» 2019-2024 гг.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочей документации:

НТД указаны в приложении № 1 к техническим требованиям.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

3. Вид строительства и этапы выполнения работ.

3.1.	Вид работ:

- реконструкция ПС 110 кВ Западная;

3.1.1.	Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ТТ:

3.1.1.1. Проектная документация по объектам «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная с установкой силового трансформатора 220/35 кВ мощностью 63 МВА», «Строительство одной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна до ПС 220 кВ Западная, протяженностью 0,2 км», разработанная ООО «АСК «БАРС» в 2019-2020г. (Шифр проекта 794-19-10), (Приложение № 3 к техническим требованиям).

3.2.	Этапы выполнения работ:

I этап - разработка рабочей документации (далее – РД).

3.2.1. Разработать рабочую документация, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объекту (в объеме, предусмотренном данным ТТ) необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

3.2.2. Рабочую документация согласовать с АО «ДРСК» «ПЭС».

II этап – строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

3.2.3.  подготовительные работы:

3.2.3.1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

-назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- извещение заинтересованных организаций и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;

-разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований не менее чем за 15 календарных дней до начала производства работ.

3.2.3.2. Согласование с заказчиком календарного (сетевого) графика производства работ.

3.2.3.3. Доставка техники к месту производства работ.

3.2.3.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

3.3. строительную, электротехническую часть и прочие работы выполнить в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией.

3.4. пусконаладочные работы выполнить в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией.

3.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет за счет собственных средств.

3.6. Основные характеристики проектируемого и сооружаемого объекта приведены в соответствующих томах проектной документации, разработанной ООО «АСК «БАРС» в 2019-2020г. (Шифр проекта 794-19-10).

4. Требования к оформлению и содержанию рабочей документации:

4.1. На основании проектной документации, разработанной ООО «АСК «БАРС» (Шифр проекта 794-19-10), с учетом передаваемого в монтаж оборудования поставки Заказчика (п. 5.1.) разработать и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ:

4.1.1. Реконструкция ОРУ 35 кВ. Расширение на одну ячейку для присоединения одного силового трансформатора 220/35/6 кВ:

- заземление новой ячейки ОРУ 35 кВ;

- строительную часть под оборудование 35 кВ;

- монтаж ячейковых порталов 35 кВ (2 шт);

- монтаж ошиновки новой ячейки ОРУ 35 кВ;

- монтаж оборудования в новой ячейке 35 кВ;

4.1.2. Реконструкция ОРУ 220 кВ:

- заземление ОРУ 220 кВ;

- строительную часть под установку оборудования 220 кВ;

- монтаж порталов 220 кВ;

- монтаж оборудования 220 кВ;

4.1.3. Узел установки силового трансформатора 220/35/6 кВ:

- заземление;

- строительную часть (фундамент) под установку трансформатора мощностью 63 МВА (без учета увеличения трансформаторной мощности);

- устройство маслохозяйства силового трансформатора мощностью 63 МВА (без учета увеличения трансформаторной мощности).

4.1.4. Оборудование РЗА:

- для защиты и автоматики силового трансформатора Т3 необходимо установить следующее оборудование РЗА:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Шкаф основной защиты трансформатора Т3 | 1,0 |
| Шкаф резервной защиты и АУВ ВН трансформатора Т3 | 1,0 |
| Шкаф защиты ввода и АУВ 35 кВ трансформатора Т3 | 1,0 |
| Шкаф АРПН трансформатора Т3 | 1,0 |
| Панель управления трансформатором Т3 | 1,0 |
| Шкаф ШЗН | 1,0 |
| Шкаф ШЗВ | 2,0 |
| Шкаф ШЗТТ | 2,0 |

Необходима прокладка цепей вторичной коммутации для вновь устанавливаемого оборудования; состав и объем кабельных связей определить РД;

- для организации ВЧ защиты ВЛ 220 кВ ПС Владивосток - ПС Волна необходимо установить следующее оборудование РЗА:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Шкаф блокирующего комплекта КСЗ+ВЧБ | 1,0 |
| Приемопередатчик ВЧ-РЗ ПВЗУ-Е | 1,0 |

- необходима прокладка цепей вторичной коммутации для вновь устанавливаемого оборудования; состав и объем кабельных связей определить РД;

- для организации цепей напряжения 220 кВ необходима установка одного комплекта ТН-220 кВ (три фазы) на ОРУ-220кВ и прокладка вторичных цепей ТН от шкафа ШЗН до шкафов РЗА; состав и объем кабельных связей определить РД;

4.2.	Разработанная РД является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

4.3. Исключительные права на разработанную в рамках договора документацию принадлежат Заказчику с момента ее приемки. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора документацию и без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз.

  - . Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- месторасположение объекта: в административном отношении участок изысканий находится в Россия, Приморский край, г. Артем, ул. Красногвардейская, д. 16.

- проектная документация по объектам «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная с установкой силового трансформатора 220/35 кВ мощностью 63 МВА», «Строительство одной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна до ПС 220 кВ Западная, протяженностью 0,2 км», разработанная ООО «АСК «БАРС» в 2019-2020г. (Шифр проекта 794-19-10).

4.5. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к рабочей документации, полученные от Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения.

4.6. Работы по проектированию считаются выполненными после согласования рабочей документации в соответствии с п. 3.2.2. настоящих технических требований.

5. Поставка оборудования и материалов.

5.1. Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации.

Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Выключатель 35 кВ, ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1600 УХЛ1, компл. | 1,0 |
| Разъединитель трехполюсной 220 кВ, РГП.2-220/1000-40УХЛ1 с приводами ПД-14-00,01УХЛ1, компл. | 1,0 |
| Разъединитель трехполюсной 220 кВ, РГП.1а-220/1000-40УХЛ1 с приводами ПД-14-00,01УХЛ1, компл. | 1,0 |
| Разъединитель трехполюсной 35 кВ, РГП.2-35/2000УХЛ1 с приводами ПД-14-02,03УХЛ1, компл. | 1,0 |
| Разъединитель трехполюсной 35 кВ, РГП.1а-35/2000УХЛ1 с приводами ПД-14-02,03УХЛ1, компл. | 2,0 |
| Трехполюсный элегазовый баковый выключатель, ВЭБ-УЭТМ-220 IV-50/2500 УХЛ1, компл. | 1,0 |

Силовой трансформатор ТДТН - 63000/220 поставляется Заказчиком и монтируется в последующем этапе реконструкции ПС (предусмотреть в рабочей документации при разработке строительной части).

5.2. Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15. Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком.

5.3. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с пунктом 4.4. настоящих технических требований.

5.4. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе РД.

5.5.  Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов.

Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра.

5.6. Общие технические требования к поставляемой продукции:

5.6.1. Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2019 г. выпуска, не использованной ранее. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

5.7. Требования к стандартизации продукции:

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.8. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта приемки МВК (экспертного заключения, подтверждающего аттестацию поставленной продукции согласно «Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.

5.9. Сроки и очередность поставки материалов.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

5.10. Используемые Подрядчиком оборудование, материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества или паспорта.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным в проектной документации. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

6.1. При выполнении строительно-монтажных работ:

- В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном порядке по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости работ по договору;

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости работ по договору;

6.2. Для проведения испытаний Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях аккредитованную электротехническую лабораторию;

6.3. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО (в соответствии с требованиями п. 6.1, 6.2) по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника;

6.4. Заверенные Участником копии следующих документов:

6.4.1. Действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (требование п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 220 кВ включительно;

6.4.2. В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории;

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории /гарантийное письмо о заключении договора аренды аккредитованной электротехнической лаборатории;

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ;

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ /гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ;

6.5. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 2 к техническим требованиям);

6.6. В случае если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в технических требованиях документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

7. Требования к выполнению сметных расчетов.

7.1. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимость работ конкурсного предложения) в соответствии с действующим положениям, требованиям нормативных документов Минстроя РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная документация составляется с учетом требований МДС 81-35.2004 (Методика определения стоимости строительной продукции на территории Р.Ф.)

7.2. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства (Приложение № 2 к техническим требованиям);

7.3. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

7.4. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.4.1.	Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России);

7.4.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными КБГУ «ЦКО Приморского края»;

7.4.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

7.4.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами;

7.4.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты»;

7.5. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов;

7.6. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК»;

7.7. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним;

7.8. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ;

7.9.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет;

7.10.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

8.  Дополнительные условия:

8.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593; п.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

8.2. В объеме рабочей документации выполнить:

8.3. В рабочей документации выделить в отдельный этап монтаж силового трансформатора ТДТН - 63000/220 в последующих периодах.

Строительные работы выполнить в полном объеме в соответствии с разработанной рабочей документацией, п. 3.2.1. настоящих технических требований.

8.4. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.

8.5. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

8.6. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

8.7. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

8.8. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

8.9. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОСом).

8.10. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

8.11. По результатам разработки рабочей документации Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР.

8.12. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.13. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 11-01-95, СП 48.13330.2011, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

9. Правила контроля и приемки выполненных работ

9.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

9.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

9.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

9.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

9.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

9.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

При составлении исполнительной документации необходимо руководствоваться проектной и рабочей документацией, нормативными документами Федеральной службы по экологическому и атомному надзору: РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам  освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;  РД 12-08-2008 Приложение к приказу ФС по от 7 апреля 2008 года N 212, а также СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства».

Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС. Так же полный комплект исполнительной документации передается в электронном виде в формате PDF.

9.7. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

9.8.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

9.9. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады.

9.10. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации.

9.11. Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

10. Гарантии подрядной организации.

10.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в технических требованиях и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

11.  Срок выполнения этапов работ:

I этап – с момента заключения договора до 15.11.2020;

II этап –с момента заключения договора до 30.12.2020;

Приложения:

1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации.

2. Методические указания по определению сметной стоимости.

3. Проектная документация.

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.