## Структура НМЦ и форма КП
Приложение 1
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Изолятор, ШС 10 ЕД | шт. | 806 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение - 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 12,5 кН Диаметр D - 170 мм, +/-5мм Строительная высота - 132 мм, +/-5мм Длина пути утечки, не менее, 340 мм Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 100 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии)не менее - 68 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем)не менее - 42 кВ Изоляторы должны быть из закаленного стекла и соответствовать ГОСТ 1232-2017
2 | Изолятор фарфоровый, ТФ-20 ГОСТ 1232-82 | шт. | 564 | Изолятор штыревой фарфоровый Номинальное напряжение до 1 кВ Электрическое сопротивление изоляции 5х104 МОм Разрушающая нагрузка на изгиб, не менее, 8 кН Длина пути утечки, не менее, 215 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее 8 кВ Температура окружающей среды -60°C – +50°C Соответствие требованиям ГОСТ 30531-97 Диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора Ø18 мм Размеры: Диаметр, Ø70 мм, +/-5мм Строительная высота - 100 мм, +/-5мм Изоляторы должны соответствовать ГОСТ 1232-2017
3 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый , ШФ-20Г ГОСТ1232-82 | шт. | 20 | Изолятор штыревой фарфоровый Номинальное напряжение - 20 кВ Диаметр тарелки (D), мм 175, +/-5мм Механическая разрушающая нагрузка,не менее, 13 кН Пробивное напряжение в изоляционной среде - 180 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем) - 65 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии) - 85 кВ Длина пути утечки, не менее, 400 мм Строительная высота, мм 184, +/-5мм
4 | Изолятор линейный штыревой, ШФ-35В ГОСТ 1232-82 | шт. | 106 | Изолятор штыревой фарфоровый номинальное напряжение – 35 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 16 кН; Диаметр - 185 мм; Строительная высота - 285 мм; Длина пути утечки, не менее, 750 мм. Пробивное напряжение в изоляционной среде - 200 кВ Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 195 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем) - 80 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии) - 100 кВ
5 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-120Б ГОСТ 6490-93 | шт. | 2 | Подвесной стеклянный изолятор. Минимальная разрушающая механическая нагрузка – не менее 120 кН. Диаметр тарелки – 255 мм, +/-5мм строительная высота – 146 мм, +/-5мм Длина пути утечки – не менее 330 мм. Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 40 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 70 кВ Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 110 кВ
6 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 | шт. | 865 | Подвесной стеклянный изолятор Механическая разрушающая нагрузка, не менее 70 кН Диаметр изоляционной детали, D - 255 мм Строительная высота, H - 127 мм, +/-5мм Длина пути утечки, не менее, 320 мм Сферическое соединение, d - 16 мм Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 40 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 70 кВ Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 105 кВ
7 | Изолятор стеклянный, ШС-20Г | шт. | 96 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение - 20 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Диаметр тарелки (D) - 130 мм Строительная высота - 180 мм Длина пути утечки, не менее, 400 мм Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 135 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем)не менее - 40 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 65 кВ Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 140 кВ
8 | Изолятор штыревой, ШФ-20УО ГОСТ 1232-82 | шт. | 359 | Штыревой фарфоровый изолятор (с разрезной втулкой) Номинальное напряжение - 20 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Диаметр тарелки (D) - 170 мм, +/-5мм Строительная высота - 196 мм, +/-5мм Длина пути утечки, не менее, 325 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии)не менее - 85 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем)не менее - 45 кВ Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 160 кВ
9 | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. | 134 | Изолятор штыревой стеклянный. Данное изделие (изолятор) должен иметь одну цельную деталь, а не несколько сборных. Номинальное напряжение - 10 кВ; Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 12,5 кН Длина пути тока утечки – не менее 300 мм. Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ; Строительная высота – 132,5 мм,+/-5мм; Диаметр изоляционной детали – 160 мм; В данный изолятор должен быть армирован полиэтиленовый колпачок. Изоляторы должны быть из закаленного стекла и соответствовать ГОСТ 1232-2017
10 | Колпачек для штыревых изоляторов, К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 191 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 20 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
11 | Колпачки полиэтиленовый, К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 1476 | Колпачок, диаметр штыря - 22 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
12 | Колпачки полиэтиленовый, К-5 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 624 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 16 мм. Высота – 34 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
13 | Колпачок, КП-34 | шт. | 101 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 37 мм. Высота – 80 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
14 | Колпачок, К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 50 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 24 мм. Высота – 70 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
15 | Колпачок полиэтиленовый, К-10 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 150 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 22 мм. Высота – 70 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
16 | Устройство защиты птич от порожения эл. током, ЗП-АП5-2 | шт. | 15 | Предназначено для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током. Устройство устанавливается на траверсе ВЛ над местом крепления гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра. Изготавливается по ТУ 3449-009 -52819896-09.
17 | Устройство птицезащитное, ПЗУ-4/13 | шт. | 345 | Птицезащитное устройство ПЗУ-4/13 предназначено для предотвращения посадки птиц на Линии Электропередачи. Изготовлен из металла с полиэфирный напылением. На концах стержней утолщение в виде кольца в целях избежания увечий птиц. Длина стержней - от 330 мм. Количество стержней – 20 шт., прогиб шипов под углом от 5º до 45º. Покрытие деталей антикоррозийной полимерной порошковой краской. Диапазон рабочих температур -60*С +50*С
Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533