## Структура НМЦ и форма КП
Приложение 2
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Изолятор, ШС-20УД ГОСТ 1232-82. | шт. | 160 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение – 20 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Диаметр D, мм 216 Строительная высота - 194 мм,+/-5мм; Длина пути утечки, не менее, 420 мм Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 125 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее кВ 73 Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее кВ 50 Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 140 кВ Требование к качеству стекла: изолятор из закалённого стекла высокой прочности.
2 | Изолятор, ШС 20ЕД ГОСТ 1232-82. | шт. | 623 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение – 20 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Диаметр D, мм 216 Строительная высота - 146 мм, +/-5мм; Длина пути утечки, не менее, 420 мм Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 125 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее кВ 73 Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее кВ 50 Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 140 кВ Требование к качеству стекла: изолятор из закалённого стекла высокой прочности.
3 | Изолятор, ШС 10 ЕД ТУ 3493-187-76935199. | шт. | 1139 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение - 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 12,5 кН Диаметр D - 170 мм Строительная высота - 132 мм Длина пути утечки, не менее, 340 мм Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 100 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии)не менее - 68 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем)не менее - 42 кВ Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ Требование к качеству стекла: изолятор из закалённого стекла высокой прочности.
4 | Изолятор фарфоровый, ТФ-20 ГОСТ 1232-82 | шт. | 2597 | Изолятор штыревой фарфоровый Номинальное напряжение до 1 кВ Разрушающая нагрузка на изгиб, не менее, 8 кН Длина пути утечки, не менее, 215 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее 8 кВ Температура окружающей среды -60°C – +50°C Соответствие требованиям ГОСТ 30531-97 Диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора Ø18 мм Размеры: Диаметр, Ø70 мм Строительная высота - 100 мм
5 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-120Б ГОСТ 6490-93. | шт. | 488 | Подвесной стеклянный изолятор. Минимальная разрушающая механическая нагрузка – не менее 120 кН. Диаметр тарелки – 255 мм, строительная высота – 146 мм, +/-5мм;. Длина пути утечки – не менее 330 мм. Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 40 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 70 кВ Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 110 кВ
6 | Изолятор подвесной стеклянный , ПСД-70Е 212 ГОСТ 6490-93. | шт. | 50 | Подвесной стеклянный изолятор Механическая разрушающая нагрузка, не менее 70 кН Диаметр изоляционной детали, D - 270 мм Строительная высота, H - 127 мм, +/-5мм; Длина пути утечки, не менее, 411 мм Сферическое соединение, d - 16 мм Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 45 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 75 кВ Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 110 кВ
7 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 | шт. | 2815 | Подвесной стеклянный изолятор Механическая разрушающая нагрузка, не менее 70 кН Диаметр изоляционной детали, D - 255 мм Строительная высота, H - 127 мм, +/-5мм; Длина пути утечки, не менее, 320 мм Сферическое соединение, d - 16 мм Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 40 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 70 кВ Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 105 кВ
8 | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82. | шт. | 1126 | Данное изделие (изолятор) должен иметь одну цельную деталь, а не несколько сборных. ШС-10Е - штыревые, стеклянные изоляторы, Номинальное напряжение - 10 кВ; Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 12,5 кН Длина пути тока утечки – не менее 290 мм. Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ; Строительная высота – 132,5 мм, +/-5мм; Диаметр изоляционной детали – 160 мм; В данный изолятор должен быть армирован полиэтиленовый колпачок.
9 | Изолятор штыревой стеклянный, ШС-20УО ГОСТ 1232-82. | шт. | 178 | Штыревой стеклянный изолятор (с разрезной втулкой), номинальное напряжение - 20 кВ; Длина пути утечки – не менее 325 мм. Строительная высота – 195 мм, +/-5мм;. Диаметр тарелки – 130 мм. Минимальная механическая разрушающая нагрузка – не менее 13 кН. Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 125 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 65 кВ
10 | Изоляторы штыревойный, ШС-10Д ГОСТ 1232-82. | шт. | 1042 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Диаметр D, мм 160 Строительная высота - 145 мм, +/-5мм; Длина пути утечки, не менее, 280 мм Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 100 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии),не менее - 65 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 40 кВ Требование к качеству стекла: изоляторы из закалённого стекла высокой прочности.
11 | Колпачек для штыревых изоляторов, К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000. | шт. | 1458 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 20 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
12 | Колпачки полиэтиленовый, К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000. | шт. | 4453 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 22 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
13 | Колпачки полиэтиленовый, К-5 ТУ-3493-01-45649212-2000. | шт. | 4339 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 16 мм. Высота – 34 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
14 | Колпачок, К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000. | шт. | 27 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 24 мм. Высота – 70 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080 г. Владивосток, ул.Командорская, 13А, ОКПО 97053894 КПП 253731001 ИНН 2801108200 Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452