## Структура НМЦ и форма КП
Приложение 3
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Изолятор, ШС 20ЕД | шт. | 69 | Изолятор штыревой стеклянный: Номинальное напряжение 20 кВ Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса, 125 кВ Номинальная длина пути утечки, не менее 420 мм Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, не менее 13,0 кН Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 140 кВ Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии 50 Гц, не менее 73 кВ Выдерживаемое напряжение под дождем 50 Гц, не менее 50 кВ Материал изолятора - электроизоляционное закалённое стекло Должен соответствовать требованиям ГОСТ 1232-2017
2 | Изолятор, ШС 10 ЕД | шт. | 173 | Изолятор штыревой стеклянный: Номинальное напряжение - 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее 12,5 кН Длина пути утечки, не менее 340 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее 68 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее 42 кВ Материал изолятора - электроизоляционное закалённое стекло Соответствие ГОСТ 1232-2017
3 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 | шт. | 716 | Изолятор подвесной стеклянный: Механическая разрушающая нагрузка, не менее 70 кН Диаметр изоляционной детали, D - 255 мм (±10 мм) Строительная высота, H - 127 мм (±10 мм) Длина пути утечки, не менее 303 мм Сферическое соединение, d - 16 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее 40 кВ Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех 20 кВ при 60 дБ и 25 кВ при 86 дБ Материал изолятора - электроизоляционное закалённое стекло
4 | Изолятор стеклянный, ШС-20Г | шт. | 48 | Изолятор штыревой стеклянный: Номинальное напряжение - 20 кВ Механическая разрушающая нагрузка, не менее 13 кН Пробивное напряжение, 90 кВ Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 140 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее 40 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее 73 кВ Длина пути утечки, не менее 400 мм Материал изолятора - электроизоляционное закалённое стекло Должен соответствовать требованиям ГОСТ 1232-2017
5 | Изолятор штыревой, ШФ-20УО ГОСТ 1232-82 | шт. | 50 | Изолятор штыревой фарфоровый: Номинальное напряжение - 20 кВ Механическая разрушающая нагрузка, не менее 13 кН Пробивное напряжение, 160 кВ Пробивное напряжение в изоляционной среде, не менее 180 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее 45 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее 85 кВ Длина пути утечки, не менее 325 мм Материал изолятора - электротехнический фарфор Должен соответствовать требованиям ГОСТ 1232-2017
6 | Колпачки полиэтиленовый, К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 104 | Колпачок полиэтиленовый: Диаметр штыря - 22 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80
7 | Колпачок, К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 54 | Колпачок полиэтиленовый: Диаметр штыря - 24 мм. Высота – 70 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80
Грузополучатель: СП «Северные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда,16А код 9531 ОКПО 98097847 Отгрузочные: ст. Комсомольск на Амуре ДВЖД код 960103