## Структура НМЦ и форма КП
Приложение 5
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Изолятор, ШС 10 ЕД | шт. | 152 | Изолятор штыревой стеклянный Номинальное напряжение - 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 12,5 кН Длина пути утечки, не менее 340 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 68 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 42 кВ Материал изолятора - электроизоляционное закалённое стекло Соответствие ГОСТ 1232-2017
2 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 | шт. | 185 | Подвесной стеклянный изолятор Механическая разрушающая нагрузка, не менее 70 кН Диаметр изоляционной детали, D - 255 (±10 мм) Строительная высота, H - 127 (±10 мм) Длина пути утечки, не менее, 303 мм Сферическое соединение, d - 16 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 40 кВ Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех, не менее - 20 кВ при 60 дБ и 25 кВ при 86 дБ Материал изолятора - электроизоляционное закалённое стекло Соответствие ГОСТ 1232-2017
3 | Изолятор штыревой, ШФ-20УО ГОСТ 1232-82 | шт. | 6 | Изолятор штыревой фарфоровый Номинальное напряжение - 20 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Длина пути утечки, не менее, 325 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее - 85 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 45 кВ Материал изолятора - электротехнический фарфор Должен соответствовать требованиям ГОСТ 1232-2017
4 | Изолятор штыревой, ШС-10Д | шт. | 53 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Диаметр D, мм 140-160 Строительная высота –145-160 мм Длина пути утечки, не менее, 280 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), не менее, 65 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее, 42 кВ Материал изолятора - электроизоляционное закалённое стекло Соответствие ГОСТ 1232-2017
5 | Колпачек для штыревых изоляторов, К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 158 | Колпачок полиэтиленовый Диаметр штыря - 20 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
6 | Колпачки полиэтиленовый, К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 347 | Колпачок полиэтиленовый Диаметр штыря - 22 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
7 | Устройство птицезащитное, ПЗУ-3/13 | шт. | 117 | Устройство птицезащитное ПЗУ с нанесенным на устройство полиэфирным диэлектрическим покрытием, наконечники стержней ПЗУ изготавливаются в виде загнутых колец, что исключает возможность травмирования птиц при касании. Крепление устройства выполнено в виде струбцины с болтом и контргайкой, которые вставляются и закручиваются на выступающие плоскости и крепят ПЗУ к траверсе или другим частям опоры воздушных линий электропередач в горизонтальном или в вертикальном положении. Тип средства Противоприсадные шипы; Применение На открытом воздухе
Грузополучатель: СП «Центральные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, ОКПО 98097847 КПП 272402001 Отгрузочные реквизиты: Ст. Хабаровск-2, Дальневосточной ж.д., Код станции – 970001, Код предприятия –9531