## Структура НМЦ и форма КП
Приложение 7
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Изолятор, ШС 10 ЕД | шт. | 99 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение - 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 12,5 кН Диаметр D - 170 мм Строительная высота - 132 мм, +/-5мм; Длина пути утечки, не менее, 340 мм Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 100 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии)не менее - 68 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем)не менее - 42 кВ Пробивное напряжение в изолирующей среде не менее - 130 кВ Соответствие изоляторов ГОСТ Р 1232 Изготовление изоляторов предусмотреть из закаленного стекла
2 | Изолятор фарфоровый, ТФ-20 ГОСТ 1232-82 | шт. | 274 | Изолятор штыревой фарфоровый Номинальное напряжение до 1 кВ Разрушающая нагрузка на изгиб, не менее, 8 кН Длина пути утечки, не менее, 215 мм Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее 8 кВ Температура окружающей среды -60°C – +50°C Соответствие требованиям ГОСТ 30531-97 Диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора Ø18 мм Размеры: Диаметр, Ø70 мм Строительная высота - 100 мм, +/-5мм;
3 | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ 1232-82 | шт. | 540 | Данное изделие (изолятор) должен иметь одну цельную деталь, а не несколько сборных. ШС-10Е - штыревые, стеклянные изоляторы, Номинальное напряжение - 10 кВ; Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 12,5 кН Длина пути тока утечки – не менее 290 мм. Испытательное напряжение грозового импульса не менее - 100 кВ; Строительная высота – 132 мм, +/-5мм; Диаметр изоляционной детали – 160 мм; Соответствие изоляторов ГОСТ Р 1232 Изготовление изоляторов предусмотреть из закаленного стекла
4 | Изолятор штыревой, ШС-10Д | шт. | 222 | Штыревой стеклянный изолятор Номинальное напряжение – 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка, не менее, 13 кН Диаметр D, мм 160 Строительная высота - 145 мм, +/-5мм; Длина пути утечки, не менее, 280 мм Испытательное напряжение грозового импульса не менее - 100 кВ Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса - 100 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии),не менее - 65 кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), не менее - 40 кВ Соответствие изоляторов ГОСТ Р 1232 Изготовление изоляторов предусмотреть из закаленного стекла
5 | Колпачки полиэтиленовый, К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 874 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 22 мм. Высота – 43 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
6 | Колпачки полиэтиленовый, К-5 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 269 | Колпачок полиэтиленовый, диаметр штыря - 16 мм. Высота – 34 мм. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 18380-80.
Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС», Место поставки и отгрузочные реквизиты (ж/д перевозки): Станция Алдан ДВЖД; Код – 914001; Код предприятия – 1091; ОКПО – 23309160 Место поставки (автодоставка): 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А