## лист1
Приложение 1.1.
Опросной лист на поставку шкафа КРУ 6 кВ серии К-129 для РП Западное. Заказчик: Филиал АО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" 690080, г. Владивосток ул. Командорская № 13А
№ п/п | Требования Заказчика
1 | Общие требования
1.1 | Требования к шкафу |  |  | Вновь устанавливаемый шкаф должен обеспечить возможность непосредственной стыковки с существующими шкафами (К-129) без применения переходного шкафа и шинных вставок (обусловлено размерами помещения).
2 | Технические требования
2.1 | Количество ячеек 6 кВ |  |  | 1
2.2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 6
2.3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1600
2.4 | Вид и значение оперативного тока |  |  | Постоянный 220 В
2.5 | Номер схемы главных цепей |  |  | Указывсается участником в соответсивии с каталогом производителя
2.6 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | отходящая линия
2.7 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | 1600
2.8 | Силовой выключатель |  | тип | вакуумный
|  |  | номинальный ток, А | 1000
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА | 20
2.9 | Предохранитель | ном.ток плавкой вставки, А
2.10 | Трансформаторы тока | тип (ТОЛ-10; IMZ;IGW) |  | ТЛП-10-6 М1С УХЛ2
|  | коэфф. трансформации |  | 200/5
|  | количество |  | 3
|  | класс точности |  | 0,2S/0,2S/10P
|  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 5/10/30
2.11 | Трансформаторы напряжения | тип | антирезонансный трансформатор напряжения
|  | обм.II | мощность, VA
класс точности
|  | обм.III | мощность, VA
класс точности
|  | Доп. обмотка | мощность, VA
класс точности
2.12 | Трансформатор тока нулевой последовательности, кол-во |  |  | ТЗЛК-0,66 D-100, 1 шт
2.13 | Ограничители перенапряжения ОПН, тип ОПН-6/7,2/10/650 (II) УХЛ2 |  |  | да
2.16 | Микропроцессорное устройства защиты |  | тип | БЭМП РУ -ОЛ2
|  |  | функции защиты (в кодах ANSI) * | 50,51,79
2.17 | Электромагнитные блокировки, да/нет |  | привода заземлителя | Да
|  |  | перемещение КВЭ | Да
2.18 | Счетчик электроэнергии |  | активный | СЭТ- 4ТМ.03МК.01
реактивный
2.19 | Амперметр(цифровой преобразователь) |  |  | Satec PM130P Plus
Вольтметр(цифровой преобразователь)
2.20 | Обогрев шкафов |  | Автоматический | Да
|  |  | Ручной | Да
2.21 | Дуговая защита, на оптоволоконных датчиках |  |  | Да
3 | Дополнительные требования:
3.1. | Испытательные коробки для счетчиков электроэнергии |  |  | Да
3.2. | Коробка разветвляющая для интерфейсной цепи учета |  |  | Да
3.3. | МПИ измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) - не менее 16 лет