

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 10/МТПиР**

**заседания Закупочной комиссии по Аукциону в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора «Шкафы автоматизации в целях повышения наблюдаемости», ЛОТ № 24401-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«16» октября 2020 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора «Шкафы автоматизации в целях повышения наблюдаемости», ЛОТ № 24401-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 7 (семь) ***заявок.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Дата и время регистрации заявок*** | ***Идентификационный номер Участника.*** |
| 1 | 30.09.2020 06:48:51 | 470453 |
| 2 | 29.09.2020 08:05:54 | 470570 |
| 3 | 25.09.2020 09:56:49 | 471834 |
| 4 | 29.09.2020 13:15:44 | 475028 |
| 5 | 29.09.2020 05:48:18 | 475035 |
| 6 | 29.09.2020 18:14:31 | 476080 |
| 7 | 30.09.2020 07:11:51 | 476243 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 3 (три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок.*
2. *Об отклонении заявки Участника №470453*
3. *Об отклонении заявки Участника №475028*
4. *Об отклонении заявки Участника № 476243*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Дата и время регистрации заявок*** | ***Идентификационный номер Участника.*** |
| 1 | 30.09.2020 06:48:51 | 470453 |
| 2 | 29.09.2020 08:05:54 | 470570 |
| 3 | 25.09.2020 09:56:49 | 471834 |
| 4 | 29.09.2020 13:15:44 | 475028 |
| 5 | 29.09.2020 05:48:18 | 475035 |
| 6 | 29.09.2020 18:14:31 | 476080 |
| 7 | 30.09.2020 07:11:51 | 476243 |

***ВОПРОС №2******Об отклонении заявки Участника №470453***

Отклонить заявку Участника ***№*** *470453*от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.5 б), в) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | *В составе заявки участника отсутствуют комментарии и описание по исполнению требований разделов 1,2,4,5 настоящих Технических требований, что не соответствует условиям пункта 4.4 Технических требований, в котором установлено следующее требование: Дополнительно к требованию п. 4.3. настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 1,2,4,5 настоящих Технических требований.*  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *Участником* ***не предоставлен ответ*** *на дополнительно направленный запрос.* |
|  | *В составе заявки участника отсутствует описание предлагаемых характеристик оборудования и технологий, что не соответствует условиям пункта 4.5 Технических требований, в котором установлено следующее требование: Не допускается Участникам конкурентной процедуры в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ и приложения № 1-1, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий, значений, величин и т.д.*  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *Участником* ***не предоставлен ответ*** *на дополнительно направленный запрос.* |
|  | *В составе заявки участника отсутствуют документы, которые Участник должен предоставить согласно пункта 6.1 технических требований с целью подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям изложенных Технических требованиях, что не соответствует условиям пункта 6.1 технических требований, в котором установлено следующее требование:*  *«6.1. Для подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям, изложенных в настоящих Технических требованиях Участник при подаче заявки должен представить:*  *6.1.1. техническое предложение в формате таблиц Приложение № 1-1 настоящих Технических требований.*  *6.1.2. экземпляр документации на каждую позицию закупаемой продукции (паспорт (формуляр), инструкция (руководство) по эксплуатации с принципиальной электрической схемой и схем соединений) с полным описанием технических параметров шкафов автоматизации и оборудования, входящего в его состав.*  *6.1.3. Заключение/подтверждение от поставщика/изготовителя закупаемой продукции, которое подтверждает интеграцию оборудования (прибор учета и маршрутизатор (концентратор, УСПД)) в программный комплекс «Пирамида 2.0». На момент подачи заявки закупаемая продукция должна быть включена в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида», который размещен на сайте производителя программного комплекса по адресу http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/*  *6.1.4. Предоставляет (при наличии у предлагаемого оборудования, а также при наличии на прибор учёт), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».»*  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *Участником* ***не предоставлен ответ*** *на дополнительно направленный запрос.* |
|  | *В составе заявки участника в форме Календарного графика, представленного в Приложении 1 к письму о подаче оферты от 30.09.2020 №1 указаны срок начала поставки продукции 01.12.2020, срок окончания поставки продукции 29.01.2021, что не соответствует условиям п.2.1 Технических требований документации о закупке, в котором установлено следующее требование: срок поставки в течение 110 календарных дней с момента заключения договора.*  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *Участником* ***не предоставлен ответ*** *на дополнительно направленный запрос.* |

***ВОПРОС №3******Об отклонении заявки Участника №475028***

Отклонить заявку Участника ***№*** *475028*от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | *В пункте 1.7. заявки участника указано: «В шкафах ШУЭ (АСКУЭ) 1Т/2Т применяется внутренний антивандальный распорный замок 3В8-4Ш 1Т, петель для навесного замка не предусмотрено, дверь с возможностью пломбировки, также предусмотрен датчик вскрытия двери.», что не соответствует условиям пункта 1.7. Приложения 1-1 технических требований, в котором установлено следующее требование: «Замки – под «спец-ключ», петли для навесного замка, с целью предотвращения несанкционированного доступа»*  *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.*  *В ответе Участника на дополнительно направленный запрос указано: «Просим принять к рассмотрению техническое предложение в представленной в составе заявки редакции в связи с чем не устранено не соответствие условиям пункта 1.7. Приложения 1-1 технических требований, в котором установлено следующее требование: «Замки – под «спец-ключ», петли для навесного замка, с целью предотвращения несанкционированного доступа».* |
| 2. | В пункте 1.8. заявки участника **указано:** «**Обогрев не предусмотрен.** У поставляемого оборудования диапазон рабочих температур **от - 40 до +60°С**.», что **не соответствует** условиям пункта 1.8. Приложения 1-1 технических требований и пункту 3.9. технических требований, в которых установлены следующее требования: «1.8. Микроклимат **Наличие внутреннего обогрева с термостатом**.» и «3.9. Вся продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 не ниже У2 с рабочим диапазоном температуры воздуха при эксплуатации не менее **минус 45 °С … + 40 °С.** Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее и предельное рабочие значения температуры должны приниматься выше, чем указано, на следующие величины:  – для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, выше на 15 °С;  – для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет выше на 30 °С»  *В ответе Участника на дополнительно направленный запрос указано: «Просим принять к рассмотрению техническое предложение в представленной в составе заявки редакции в связи с чем* ***не устранено не соответствие*** *условиям пункта 1.8. Приложения 1-1 технических требований и пункту 3.9. технических требований, в которых установлены следующее требования: «1.8. Микроклимат Наличие внутреннего обогрева с термостатом.» и «3.9. Вся продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 не ниже У2 с рабочим диапазоном температуры воздуха при эксплуатации не менее минус 45 °С … + 40 °С. Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее и предельное рабочие значения температуры должны приниматься выше, чем указано, на следующие величины:*  *– для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, выше на 15 °С;*  *– для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет выше на 30 °С».* |
| 3. | В пункте 3.9 заявки участника **указано:** «Вся продукция соответствует условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 не ниже У2 с рабочим диапазоном температуры воздуха при эксплуатации не менее **минус 40 °С** **… +70 °С.** Все предлагаемое к поставке оборудование цветом – серое.**»**, что **не соответствует** условиям пункта 3.9. технических требований, в которым установлено следующее требование: «Вся продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 не ниже У2 с рабочим диапазоном температуры воздуха при эксплуатации не менее **минус 45 °С** … + 40 °С. Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее и предельное рабочие значения температуры должны приниматься выше, чем указано, на следующие величины:  – для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, выше на 15 °С;  – для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет выше на 30 °С».  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *В ответе Участника на дополнительно направленный запрос указано: «Просим принять к рассмотрению техническое предложение в представленной в составе заявки редакции в связи с чем* ***не устранено не соответствие*** *условиям пункта 3.9. технических требований, в которым установлено следующее требование: «Вся продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 не ниже У2 с рабочим диапазоном температуры воздуха при эксплуатации не менее минус 45 °С … + 40 °С. Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее и предельное рабочие значения температуры должны приниматься выше, чем указано, на следующие величины:*  *– для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, выше на 15 °С;*  *– для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет выше на 30 °С».* |

***ВОПРОС № 4 Об отклонении заявки Участника № 476243***

Отклонить заявку Участника *№ 476243*от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | *В составе заявки участника отсутствуют комментарии и описание по исполнению требований разделов 1,2,4,5 настоящих Технических требований, что не соответствует условиям пункта 4.4 Технических требований, в котором установлено следующее требование: Дополнительно к требованию п. 4.3. настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 1,2,4,5 настоящих Технических требований.*  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *Участником* ***не предоставлен ответ*** *на дополнительно направленный запрос.* |
| 2. | *В составе заявки участника отсутствует описание предлагаемых характеристик оборудования и технологий, что не соответствует условиям пункта 4.5 Технических требований, в котором установлено следующее требование: Не допускается Участникам конкурентной процедуры в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ и приложения № 1-1, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий, значений, величин и т.д.*  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *Участником* ***не предоставлен ответ*** *на дополнительно направленный запрос.* |
| 3. | *В составе заявки участника отсутствуют документы, которые Участник должен предоставить согласно пункта 6.1 технических требований с целью подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям изложенных Технических требованиях, что не соответствует условиям пункта 6.1 технических требований, в котором установлено следующее требование:*  *«6.1. Для подтверждения соответствия закупаемой продукции требованиям, изложенных в настоящих Технических требованиях Участник при подаче заявки должен представить:*  *6.1.1. техническое предложение в формате таблиц Приложение № 1-1 настоящих Технических требований.*  *6.1.2. экземпляр документации на каждую позицию закупаемой продукции (паспорт (формуляр), инструкция (руководство) по эксплуатации с принципиальной электрической схемой и схем соединений) с полным описанием технических параметров шкафов автоматизации и оборудования, входящего в его состав.*  *6.1.3. Заключение/подтверждение от поставщика/изготовителя закупаемой продукции, которое подтверждает интеграцию оборудования (прибор учета и маршрутизатор (концентратор, УСПД)) в программный комплекс «Пирамида 2.0». На момент подачи заявки закупаемая продукция должна быть включена в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида», который размещен на сайте производителя программного комплекса по адресу http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/*  *6.1.4. Предоставляет (при наличии у предлагаемого оборудования, а также при наличии на прибор учёт), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».»*  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*  *Участником* ***не предоставлен ответ*** *на дополнительно направленный запрос.* |

***ВОПРОС № 5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок»***

1. Признать  первые части заявок следующих Участников: 471834 *(«Желательные» условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются и не будут учитываться при заключении Договора*), 470570, 475035, 476080 удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.
2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.20 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения либо о выполнении работ / оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Г.М. Терёшкина*** |

*(4162) 397-260*