### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 17/МТПиР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора выполнения работ: Комплектные распределительные устройства 6кВ Закупка № 23601-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК

| г. Благовещенск |  | - «23» октября 2020 |
| --- | --- | --- |

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.

| № п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО" ИНН/КПП 7810388306/781001001 ОГРН 1157847351837 | 08.10.2020 04:46 |
|  | ООО "ТЕХЭНЕРГОСНАБ" ИНН/КПП 7728364648/772801001 ОГРН 1177746227559 | 08.10.2020 07:24 |
|  | ООО "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442 | 08.10.2020 07:29 |
|  | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОСИЛА 42" ИНН/КПП 4205317221/420501001 ОГРН 1154205016130 | 08.10.2020 08:41 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.

- Об отклонении заявки Участника ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОСИЛА 42"

- О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.

- О предварительной ранжировке заявок

- О проведении переторжки.

ВОПРОС № 1.  О рассмотрении результатов оценки заявок Участников

РЕШИЛИ:

  - Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

  - Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

| № | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Дата и время внесения изменений в заявку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО" ИНН/КПП 7810388306/781001001 ОГРН 1157847351837 | 1 792 240,00 | 08.10.2020 04:46 |
| 2 | ООО "ТЕХЭНЕРГОСНАБ" ИНН/КПП 7728364648/772801001 ОГРН 1177746227559 | 1 792 240,00 | 08.10.2020 07:24 |
| 3 | ООО "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442 | 1 790 000,00 | 08.10.2020 07:29 |
| 4 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОСИЛА 42" ИНН/КПП 4205317221/420501001 ОГРН 1154205016130 | 717 965,00 | 08.10.2020 08:41 |

ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОСИЛА 42"

РЕШИЛИ:

Отклонить заявку Участника ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОСИЛА 42" ИНН/КПП 4205317221/420501001 ОГРН 1154205016130 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.6. «а» и «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
| --- | --- |
|  | В составе заявки участника отсутствует «Свидетельство об утверждении типа» на трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11А, что не соответствует условиям пункта 4.2.4 Технических требований, в котором установлено следующее требование: «В соответствии с: - Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа». В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | В составе заявки участника отсутствует «Свидетельство об утверждении типа» на счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ-03МК.01, что не соответствует условиям пункта 4.2.5 Технических требований, в котором установлено следующее требование: «Приборы учёта должны удовлетворять требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)» В составе заявки Участник должен представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии». По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | В Приложении 10 к письму о подаче оферты, в графе «Место, условия и сроки (периоды) поставки продукции» указано, что местом поставки продукции является г. Амурск, что не соответствует условиям пункта «Отгрузочные реквизиты» раздела 1 Технических требований в котором установлено следующее требование: «Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524 г. Уссурийск, ул. Резервная 22а.» По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | В техническом предложении (Приложение 2 к письму о подаче оферты) участником к поставке предложен Ограничители перенапряжения тип ОПН-6/7,2/10/550 УХЛ1, что не соответствует условиям пункта 2.13. приложения 1.1. к Техническим требованиям «Опросной лист на поставку шкафа КРУ 6 кВ серии К-129 для РП Западное», в котором установлено следующее требование: Ограничители перенапряжения ОПН, тип ОПН-6/7,2/10/650 (II) УХЛ2 По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | В техническом предложении (Приложение 2.1. «Общие требования к КРУ 6 кВ» к письму о подаче оферты) в пунктах 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, указаны характеристики оборудования, отличающиеся от требований заказчика, что не соответствует условиям пунктов 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25 приложения 1.2. «Общие требования к КРУ» к приложению 1 «Технические требования на закупку комплектных распределительных устройств 6кВ» документации о закупке в которых установлено следующее требование: п.6. Двери шкафа должны иметь не менее трех петель (указать количество), внутренние запирающие устройства, не менее трех точек (указать количество), унифицированные внутренние замки. п.7. В конструкции КРУ должно быть предусмотрено наличие клапанов и каналов для выброса продуктов горения дуги из всех отсеков в безопасную для персонала зону, вертикально вверх. (указать количество и место расположения люков и каналов) п.12. КРУ должно иметь комбинированную изоляцию - воздушная с частично изолированными шинами. (указать какие части шин изолированы) п.14. Все металлические детали и сборочные единицы должны иметь антикоррозийное- цинковое или алюмоцинковое покрытие (указать какое и толщину покрытия). п.15. Шкаф изготавливается без сварки, на болтах или силовых заклепках. п.16. Наружные поверхности корпуса и дверей шкафов окрасить методом порошковой полимеризации (RAL7035), внутренние не окрашивать. п.17. Толщина металла всех деталей шкафа не менее 2мм. п.19. Предусмотреть возможность дистанционного управления вакуумным выключателем по средством применения дистанционного пульта подключаемого через разъем. Длинна соединительного кабеля пульта не менее пяти метров (указать сколько). В ЗИП поставить два ПДУ. п.21. На лицевые поверхности ячеек маркировка должна наноситься в соответствии с принципиальной схемой и указаниями на схеме электрических соединений. (указать способ маркировки) п.25. Все болтовые соединения должны быть необслуживаемые, в том числе на токоведущих частях и в конструкции шкафа. По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | В комплекте документов, предлагающихся к заявке, отсутствуют декларации подтверждающие, что предлагаемое к поставке оборудование соответствует требованиям ГОСТов и ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, что не соответствует условиям пункта 4.1.4. раздела 4 приложения 1 «Технические требования на закупку комплектных распределительных устройств 6кВ» документации о закупке, в которых установлено следующее требование: п.4.1.4. В составе заявки Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | В комплекте документов к заявке, отсутствуют Опросные листы/карты заказа на предлагаемое оборудование, Для КРУ на основании п. 4.6 ГОСТа 14693-90 – протоколы (документ в полном объеме) с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.3.2, Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем, Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергию, что не соответствует условиям пунктов подраздела 4.2 раздела 4 приложения 1 Технические требования По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | В техническом предложении (Приложение 2.1. «Общие требования к КРУ 6 кВ» к письму о подаче оферты) в пункте 2, предложена эквивалентная марка шкафа КРУ, отличающиеся от требований заказчика, а именно КРУ-104, что не соответствует условиям п.1.1. «Требования к шкафу» приложения 1.1. к Техническим требованиям «Опросной лист на поставку шкафа КРУ 6 кВ серии К-129 для РП Западное», в котором установлено следующее требование: Вновь устанавливаемый шкаф должен обеспечить возможность непосредственной стыковки с существующими шкафами (К-129) без применения переходного шкафа и шинных вставок (обусловлено размерами помещения). Габаритные размеры шкафа КРУ 750*2355*1415 мм (Ш*В*Г). По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | Участником в составе заявки не предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, что не соответствует условиям пункта пп. 1(а) п.10.1 Приложения №3 Документации о закупке, в котором установлено требование к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям, а именно: участник закупки должен предоставить выписку из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо копия Выписки, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа, либо копия нотариально заверенной Выписки, выданной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки. По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | Участником в составе заявки не предоставлена копия Устава, что не соответствует условиям пункта пп. 1(б) п.10.1 Приложения №3 Документации о закупке, в котором установлено требование к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям, а именно: участник закупки должен предоставить копию Устава в действующей редакции с отметкой ИФНС либо копия нотариально заверенного Устава (с отметкой нотариуса). По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | Участником в составе заявки не предоставлен протокол об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «НПО «Электросила 24», что не соответствует условиям пункта пп. 1(в) п.10.1 Приложения №3 Документации о закупке, в котором установлено требование к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям, а именно: участник закупки должен предоставить копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа Участника (протоколы об избрании единоличного исполнительного органа). По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | По результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании представленных данных бухгалтерской отчетности, Участник имеет кризисное финансовое состояние, что не соответствует требованиям п. 10.1.3 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС)» По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято - Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |

ВОПРОС № 3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке

РЕШИЛИ:

Признать заявки ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО" ИНН/КПП 7810388306/781001001 ОГРН 1157847351837, ООО "ТЕХЭНЕРГОСНАБ" ИНН/КПП 7728364648/772801001 ОГРН 1177746227559, ООО "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС №4. О предварительной ранжировке заявок

РЕШИЛИ:

- Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

| Критерий оценки (подкритерий) | Весовой коэффициент значимости |  | Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | критерия | подкритерия | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО" | ООО "ТЕХЭНЕРГОСНАБ" | ООО "КСИЭНЕРГИЯ" |
| Критерий оценки 1: Цена заявки (оферты) | 90% | -//- | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Критерий оценки 2: Отношение участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции | 10% | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итоговый балл заявки (с учетом весовых коэффициентов значимости) |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

- Утвердить предварительную ранжировку заявок:

| Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки) | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 08.10.2020 04:46 | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО" ИНН/КПП 7810388306/781001001 ОГРН 1157847351837 | 1 792 240,00 | нет |
| 2 место | 08.10.2020 07:24 | ООО "ТЕХЭНЕРГОСНАБ" ИНН/КПП 7728364648/772801001 ОГРН 1177746227559 | 1 792 240,00 | нет |
| 3 место | 08.10.2020 07:29 | ООО "КСИЭНЕРГИЯ" НН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442 | 1 790 000,00 | нет |

ВОПРОС № 5 «О проведении переторжки»

РЕШИЛИ:

- Провести переторжку;

- Предметом переторжки является цена заявки;

- Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| № п/п | Наименование Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО" ИНН/КПП 7810388306/781001001 ОГРН 1157847351837 | 1 792 240,00 | нет |
|  | ООО "ТЕХЭНЕРГОСНАБ" ИНН/КПП 7728364648/772801001 ОГРН 1177746227559 | 1 792 240,00 | нет |
|  | ООО "КСИЭНЕРГИЯ" ИНН/КПП 9718125740/771801001 ОГРН 1197746046442 | 1 790 000,00 | нет |

- Определить форму переторжки: очная;

- Шаг переторжки: от 0,1 – 100% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

- Назначить переторжку на 28.10.2020 в 15:00 час. (Амурского времени).

- Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;

- Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника

| Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК» |  | Е.Ю. Коврижкина |
| --- | --- | --- |