|  | Приложение А |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»

| №01-122-10-595 | 07.11.2019 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: Акционерное общество «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (АО «ГМК «Дальполиметалл»)

Основание: Заявка на технологическое присоединение от 27.09.2019 № 4383 с корректировкой от 11.10.19 №4592 (вх. филиала АО «ДРСК» Приморские ЭС от 17.06.2019 № ТПр 4014/19, в том числе корректировка №4/6555 от 17.10.19).

# 1. Наименование и местонахождение объекта: ВЛ 6 кВ Хрустальное-Силинское, расположенная в Приморском крае, Кавалеровском районе, Кавалеровском участковом лесничестве, квартал 147, часть выделов 38.82, часть 1 выделов 93 (кадастровый №25:04:010000:733).

2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 1280 кВт.

3. Категория надежности электроснабжения: 3 категория.

4. Уровень напряжения в точках присоединения электроустановок заявителя: 6 к.

5. Точки присоединения: Элементы электрической сети ЛЭП 6 кВ проектируемой от линейной ячейки 6 кВ № 11 ПС 35/6 кВ Хрустальная, расположенные на границе земельного участка заявителя - 1280 кВт;

6. Источник питания: ПС 35/6 кВ Хрустальная.

7. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые АО «ДРСК»:

7.1. Расчет и настройка уставок релейной защиты в линейной ячейке 6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Хрустальная.

7.2. Строительство ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №11 ПС 35/6 кВ Хрустальная до границ земельного участка заявителя.

7.2.1. Тип ЛЭП 6 кВ (кабельная или воздушная), прохождение трассы и сечение проводников определить при проектировании.

8. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

8.1. Разработка схемы электроснабжения электроустановок объекта с учётом требований «Правил устройства электроустановок» и других нормативно – технических документов.

8.1.1. Строительство необходимого количества ЛЭП 6 кВ от точки присоединения расположенной на границе земельного участка заявителя до ТП 6/0,4 кВ и (или) ТП-РП 6/0,4 кВ и (или) РП 6 кВ, строящихся на территории заявителя.

8.2. Строительство, в границах собственного земельного участка, необходимого количества ТП 6/0,4 кВ и (или) ТП-РП 6/0,4 кВ и (или) РП 6 кВ, с установкой силового оборудования с расчетными характеристиками. В ТП 6/0,4 кВ, ТП-РП 6/0,4 кВ, РП 6 кВ предусмотреть заземление и защиту от перенапряжений.

8.3. Предусмотреть организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

8.4. Релейную защиту, защиту от прямых ударов молний и перенапряжений, учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других нормативно-технических документов.

8.5. В случае выявления, при проектировании, возможности нарушения, электроустановками объекта, соотношения потребления активной и реактивной мощности tg φ>0,4 в точке разграничения балансовой принадлежности, предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,4 в точке разграничения балансовой принадлежности.

8.6. Для расчета уставок релейной защиты предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» (релейная служба СП ПСЭС, тел. 8 (42375) 9-70-85):

- первичную схему питания 6  кВ с указанием длины линий, марки, сечения провода;

- установленную мощность трансформаторов всех ТП;

- место подключения ТП;

- расстояние до ТП в км;

- характер нагрузки.

8.7. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

8.8. Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

8.9. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

9.  К 2025 году максимальный ток трехфазного короткого замыкания на шинах 35 кВ ПС 35/6 кВ Хрустальная составит 2,9 кА.

10. Настоящие технические условия являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения и без договора не действительны, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.