Дата 04.02.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 06.02.2019 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 392/19  дата регистрации ДОУ 29.01.2019

1. Заявитель: Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"  телефон: (42361) т/ф 43362; т. 43366

2. Наименование объекта: ЛЭП-6 кВ, для присоединения двух трансформаторных подстанций

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Арсеньев, жилмассив "Кирзавод", район улицы Целинная

4. Заявленная мощность (кВт): 670

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 35 кВ Город 2С 6кВ (новая ячейка 6 кВ)

Предполагаемая точка БПиЭО Граница балансовой принадлежности  и эксплуатационной ответственности устанавливаются на наконечниках отходящей кабельной линии 6 кВ, причем: контактное соединение – собственность АО «ДРСК», кабельная линия 6кВ вместе с наконечниками – собственность заявителя.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 1863 метра.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника АО «Арсеньевэлектросервис»;

Класс напряжения (кВ) 6;

Расстояние (м)_0__________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы на ПС 35 кВ Город |  |  |  |  |
| 1.1. | Монтаж ячейки 6 кВ на 2С 6кВ | Ячейка КСО 366М 2ВВ (ТУ 3414-005-71532491-2006 Вакуумный выключатель BB/TEL-10-12.5/1000 У2 Трансформаторы тока ТЛО-10-0,5S- 600/5 Шина алюминиевая АД31Т 6×80 ГОСТ 15176-89 Блок РЗА на микропроцессорной базе | 1,0 шт. 1,0 шт. 2,0 шт. 6,0 м 1,0 шт. |  |
| 2. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Город до 1-й опоры |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. | Длина КЛ по трассе (м) Прокладка кабеля (м) | АПвЭП 3х50 | 30,0 м |  |
|  |  | АПвЭП 3х50 | 30,0 м |  |
| 2.3. | Муфта для КЛ (шт.) | Муфты концевые для АПвЭП 3х50 | 2 шт. |  |

12. Примечания:

Для электроснабжения объекта необходим монтаж одной дополнительной ячейки 6 кВ на 2-й секции шин 6 кВ ЗРУ 6 кВ с вакуумным выключателем 6 кВ и блоками РЗиА на микропроцессорной базе. Строительство ВЛИ 6 кВ от ПС 35кВ Город до границы участка заявителя. Учесть пересечение ВЛИ 6 кВ при прохождении в жилой застройке с водоводами, кабельными и воздушными линиями электропередач.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):