Дата 30.01.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 01.02.2019 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 428/19  дата регистрации ДОУ 25.01.2019

1. Заявитель: Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"  телефон: (42361) т/ф 43362; т. 43366

2. Наименование объекта: жилмассив "Восточный"

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Молодежная, д. 46

4. Заявленная мощность (кВт): 670

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 110 кВ Молодежная, новая ячейка 6 кВ (Ф-21)

Предполагаемая точка БПиЭО: РУ 6 кВ ПС 110 кВ Молодежная

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 2000 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника АО «Арсеньевэлектросервис»;

Класс напряжения (кВ) 6;

Расстояние (м) 0.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы на ПС 110 кВ Молодежная |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж ячейки 6 кВ 2С | Ячейка К-47 с выкатным элементом Вакуумный выключатель BB/TEL-10-12.5/1000 У2 Трансформаторы тока ТЛО-10-0,5S- 600/5 Шина алюминиевая 6×80 Релейный шкаф | 1,0 шт. 1,0 шт. 2,0 шт. 10,0 п.м 1,0 шт. |
| 1.2. | Монтаж фундамента под дополнительную ячейку 6 кВ | Стойка железобетонная УСО-1а ЖБ плита (30×3500×2400) | 6,0 шт. 1,0 шт. |
| 1.3 | Монтаж КРУ 6 под дополнительную ячейку 6 кВ | Уголок стальной, 45×45×4 Сталь листовая оцинкованная профилированная | 30,0 п.м 35,0 м2 |
| 1.4. | Демонтаж силовых трансформаторов | ТДТН-16000/110/35/6-76 У1 | 2,0 шт. |
| 1.5. | Монтаж силовых трансформаторов | ТРДН-25000/110/35/6 | 2,0 шт. |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Для электроснабжения объекта необходим монтаж дополнительной ячейки 6 кВ в КРУ 6 кВ ПС 110кВ Молодежная с вакуумным выключателем 6 кВ и блоками РЗиА на микропроцессорной базе.

На ПС 110кВ Молодежная предусмотреть монтаж участка фундамента и КРУ 6 под проектируемую ячейку 6 кВ.

Реконструкция ПС 110кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА.