ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № 01-122-10-278 | 07.05.2020 |
| --- | --- |

На основании письма ООО «Гольф-парк ДВ» от 08.04.2020 №23 (вх. филиала АО «ДРСК» Приморские ЭС от 23.04.2020 № ТПр 2422/18-2), изложить технические условия от 12.07.2018 № 01-122-10-331 в следующей редакции:

Настоящие изменения в технические условия разработаны на основании Заявки от 08.06.2018г. № ТПр 2422/18 и письма от 23.04.2020г. № ТПр 2422/18-2 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от 20.07.2018 № 18-3028  энергопринимающих устройств Общество с ограниченной ответственностью «Гольф-парк ДВ», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям АО «ДРСК» (указывается наименование) (далее – Общество).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Обществом и действительны в течение 2(двух) лет.

Наименование энергопринимающих устройств объектов электросетевого хозяйства: электроустановки единого недвижимого комплекса «Гольф-парк с инфраструктурой»

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: электроустановки единого недвижимого комплекса «Гольф-парк с инфраструктурой», расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Алексеевка, в 500 м на юг от жилого дома ул. Ленина, д. 9, кадастровый номер земельного участка 25:10:010102:176.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств / объектов электросетевого хозяйства заявителя составляет: 1 776 кВт (одна тысяча семьсот семьдесят шесть), в том числе по этапам:

I этап:  200 кВт (двести);

II этап: увеличение максимальной мощности присоединенной на 1 этапе на 1576 кВт (одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) до величины 1776 кВт (одна тысяча семьсот семьдесят шесть);

Ранее присоединенная в точках присоединения максимальная мощность: 0 кВт.

Максимальная мощность в точках присоединения с учетом ранее присоединенной: 1 776 кВт (одна тысяча семьсот семьдесят шесть) в том числе по этапам:

I этап:  200 кВт (двести);

II этап: увеличение максимальной мощности присоединенной на 1 этапе на 1576 кВт (одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) до величины 1776 кВт (одна тысяча семьсот семьдесят шесть);

Точки присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

I этап:

- 1 точка присоединения - элементы электрической сети ЛЭП 10 кВ строящейся от существующей ЛЭП 10 кВ фидер №4 ПС 110/10 кВ Раздольное 2, расположенные на границе земельного участка заявителя, с максимальной мощностью 200 кВт;

II этап:

- 2 точки присоединения в том числе:

1 точка присоединения - элементы электрической сети ЛЭП 10 кВ строящейся на 1 этапе от существующей ЛЭП 10 кВ фидер №4 ПС 110/10 кВ Раздольное 2, расположенная на границе земельного участка заявителя, предусматривающая увеличение перетока мощности на 1576, для обеспечения основного электроснабжения 1776 кВт;

1 точка присоединения - элементы электрической сети ЛЭП 10 кВ строящейся от существующей ЛЭП 10 кВ фидер №28 ПС 35/10 кВ Силикатная, расположенная на границе земельного участка заявителя – резервное электроснабжение 1776 кВт;

Категория надёжности: III на 1 этапе, II на 2 этапе.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Раздольное 2.

Резервный источник питания: ПС 35/10 кВ Силикатная.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности:

На 1 этапе:

Элементы электрической сети ЛЭП 10 кВ строящейся от существующей ЛЭП 10 кВ фидер №4 ПС 110/10 кВ Раздольное 2, расположенные на границе земельного участка заявителя.

На 2 этапе:

Элементы электрической сети ЛЭП 10 кВ строящихся от существующей ЛЭП 10 кВ фидер №4 ПС 110/10 кВ Раздольное 2 и существующей ЛЭП 10 кВ фидер №28 ПС 35/10 кВ Силикатная, расположенные на границе земельного участка заявителя.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

На I этапе:

    - Строительство в границах собственного земельного участка ЛЭП 10 кВ от точки присоединения до проектируемой ТП 10/0,4 кВ на территории Заявителя. Тип ЛЭП 10 кВ (кабельная или воздушная), сечение проводников, трассу прохождения и конструктивные особенности определить в проекте.

    - Строительство в границах собственного земельного участка ТП 10/0,4 кВ, с установкой силового оборудования с расчётными характеристиками. Предусмотреть заземление и защиту от перенапряжений.

На II этапе:

    - Строительство ЛЭП 10 кВ от точек присоединения до проектируемых ТП 10/0,4 кВ на территории Заявителя. Тип ЛЭП 10 кВ (кабельная или воздушная), сечение проводников, трассу прохождения и конструктивные особенности определить в проекте.

    - Строительство необходимого количества РП 10 кВ и (или) ТП 10/0,4 кВ с установкой силового оборудования с расчётными характеристиками. Предусмотреть заземление и защиту от перенапряжений.

  - На объектах Общества:

На I этапе:

    - Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ фидер №4 ПС 110/10 кВ Раздольное 2.

      - Предусмотреть строительство ЛЭП 10 кВ от ближайшей опоры существующего фидера 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Раздольное 2 до границы земельного участка Заявителя изолированным проводом сечением не менее 70 мм2 ориентировочной длиной 1,75 км.

    - Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ фидер №28 ПС 35/10 кВ Силикатная.

      - Предусмотреть строительство ЛЭП 10 кВ от ближайшей опоры существующего фидера 10 кВ №28 ПС 35/10 кВ Силикатная до границы земельного участка Заявителя изолированным проводом сечением не менее 70 мм2 ориентировочной длиной 1,03 км.

На II этапе:

    - Без выполнения мероприятий.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на оптовом и розничных рынках, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, в том числе:

- установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения.

- согласовать точки учета с Обществом.

- обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ Общества с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями правил организации учета электрической энергии на розничном рынке.

  - В случае установки на территории заявителя объектов по производству электрической энергии, оснастить данные объекты устройствами, исключающими выдачу мощности в электрическую сеть Общества.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Предусмотреть подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики.

  - В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Общества энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

  - При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в сети 35 кВ и выше.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.1., с учетом требований разделов 2 и 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Заявитель обязан представить Обществу копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Общество выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.2., настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет Общество.

  - Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Обществом (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

  - Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Общества (для каждого этапа, предусмотренного настоящими Техническими условиями).

  - Получить от Общества акт о выполнении технических условий (для каждого этапа, предусмотренного настоящими Техническими условиями).

  - Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя и объектов электросетевого хозяйства Общества.

Приложение:	Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.

Приложение к техническим условиям от ______________ №______________

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям