Опросной лист

Система оперативного постоянного тока

Рисунок 1 - Схема установки оперативного тока на базе модульных выпрямителей

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| - Технические характеристики ЗВУ |  |
| - Входное линейное напряжение, В | ~380±15% |
| - Частота питающей сети, Гц | 50 |
| - Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| - Тип ЗВУ | 3*УОТ-М 20А |
| - Количество выпрямительных модулей, шт. | 2+1 (резерв) |
| - Номинальный выходной ток каждого выпрямительного модуля, А | 20 |
| - Нормальный режим работы выпрямительных модулей: | Два модуля работают параллельно, один находится в резерве (см. рисунок 1) |
| - Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 190 - 286 |
| - Стабильность выходного напряжения при ±10% колебаниях сетевого напряжения и 10-100% изменениях нагрузки, % | ≤ 0,5 |
| - Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей | ≤ 0,5 |
| - Длительная перегрузочная способность ЗВУ, % | 1,05*In |
| - Вид охлаждения | естественное (исключить применение вентиляторов) |
| - Степень защиты модулей ЗВУ, по ГОСТ 14254-80, не менее | IP20 |
| - Режим работы | непрерывный |
| - Количество вводов ~380В и наличие АВР, шт. | 2 (с АВР) |
| - Способ обслуживания | односторонний |
| - Срок службы, лет | 30 |
| - Наличие микроконтроллера управления, снабженного устройством отображения информации в виде цветного ЖК дисплея с сенсорным резистивным экраном. | Да |
| 1.18.1 Микроконтроллер должен включать функцию «журнала событий», с возможностью хранения не менее 2000 аварийных и текущих событий в энергонезависимой памяти. | Да |
| 1.18.2 На ЖК дисплее контроллера управления должны отображаться следующие измеряемые величины | входное переменное напряжение; напряжение и ток АБ; ток и напряжение на шинах распределения СОПТ; ток и напряжение на выходе выпрямительного модуля |
| - Требования к СОПТ (опции) |  |
| - Компенсация выходного напряжения в зависимости от температуры содержания АБ | да |
| - Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда | да |
| - Наличие ограничителей перенапряжения выходной сети | да |
| - Наличие ограничителей перенапряжения входной сети | да |
| - Блок аварийного освещения, 1 кВт | да |
| - Устройство мигающего света | да |
| - Контроль напряжения и пульсации на секциях | да |
| - Тип системы контроля сопротивления изоляции (контроль изоляции полюсов АБ) | да |
| - Мониторинг СОПТ (сигнализация с возможностью вывода в шкаф ЦС) | «Сухие» контакты |
| - Параллельная работа выпрямительных модулей | да |
| - Дополнительные требования к СОПТ |  |
| - Количество шкафов (шкаф АБ+ шкаф ЗВУ с распределением), шт. | 2 |
| - Габариты шкафа СОПТ, В×Ш×Г, не более мм | 2100×800×600 |
| - Габариты шкафа АБ, В×Ш×Г, не более мм | 2100×800×600 |
| - Вид обслуживания | односторонний |
| - Ввод кабеля | снизу |
| - Подключение кабелей отходящих линий | снизу, через клеммы |
| - Класс защиты по ГОСТ 14254-80 | IP21 |
| - Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| - Длина кабеля термодатчика, м | 5 |
| - Ввод АБ | на предохранителях |
| - Объем поставки ЗИП | Предохранители всех используемых номиналов в количестве 2 шт. каждого номинала |
| - Шеф – наладочные работы | Да (совместно с аккумуляторной батареей, указанной в Таблице №2 Приложения 2.1) |
| 4. Дистанционная сигнализация СОПТ |  |
| 4.1 Обобщенная сигнализация «Авария СОПТ» | «сухой» контакт |
| 4.2 Сигнализация состояния защитного устройства выхода ЗВУ (SFU2 и SFU3 см. рисунок 1) | «сухой» контакт |
| 4.3 Сигнализация «земля на шинах» | «сухой» контакт |
| 4.4 Сигнализация повышения напряжения на сборных шинах до величины, выше установленного значения | «сухой» контакт |
| 4.5 Сигнализация снижения напряжения на сборных шинах до величины, ниже установленного значения | «сухой» контакт |
| 4.6 Сигнализация повышения пульсаций напряжения на сборных шинах | «сухой» контакт |

Характеристики коммутационных аппаратов.

| Наименование присоединения | Номинальный ток, А | Тип, характеристика устройства защиты на отходящих линиях |
| --- | --- | --- |
| Секционирование | 100 | Выключатель нагрузки OT100F |
| SFU2 (см. рисунок 1) | 40 | Разъединитель предохранительный FH000-1S/T 14000 (OEZ) |
| SFU3 (см. рисунок 1) | 40 | Разъединитель предохранительный FH000-1S/T 14000 (OEZ) |
| SFU1 (см. рисунок 1) | 100 | Разъединитель предохранительный FH000-1S/T 14000 (OEZ) |
| I секция |  |  |
| SF1 | 6 | C60H-DC 6A, 2-х полюсный |
| SF2 | 6 | C60H-DC 6A, 2-х полюсный |
| SF3 | 10 | C60H-DC 10A, 2-х полюсный |
| SF4 | 10 | C60H-DC 10A, 2-х полюсный |
| SF5 | 10 | C60H-DC 10A, 2-х полюсный |
| SF6 | 25 | C60H-DC 25A, 2-х полюсный |
| II секция |  |  |
| SF7 | 6 | C60H-DC 6A, 2-х полюсный |
| SF8 | 6 | C60H-DC 6A, 2-х полюсный |
| SF9 | 10 | C60H-DC 10A, 2-х полюсный |
| SF10 | 10 | C60H-DC 10A, 2-х полюсный |
| SF11 | 10 | C60H-DC 10A, 2-х полюсный |
| SF12 | 25 | C60H-DC 25A, 2-х полюсный |