ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора аккумуляторной батареи АГЭМ-500

| 1 | Характеристики нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 В |  |  |  |  |  | 110 В |
| 1.2 | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления и сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ___198_____ В |  |  |  |  |  | до ___240____В |
| 1.3 | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей в ЩПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ___198______ В |  |  |  |  |  | до ___282____ В |
| 2 | Характеристики рабочего (нормального) режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____5____ А |
| 2.2 | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __360____А |
| 2.3 | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____1____с |
| 3 | Характеристики аварийного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____15____А |
| 3.2 | Нормируемая продолжительность аварийного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ 2____ ч |
| 3.3 | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____360____ А |
| 3.4 | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____1____с |
| 3.5 | Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в начале |  |  |  |  |  | в конце |
| 3.6 | График тока нагрузки в аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  |  |  | t |
| 4 | Характеристики установленных в настоящее время АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Power Safe |  |  |  |  |  | 2VE550 |
| 4.2 | Емкость аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___500__Ач |
| 4.3 | Количество элементов в АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___120__шт. |
| 4.4 | Номера элементов, от которых выполнены отпайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 __-102; -120 |
| 5 | Характеристики аккумуляторного помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Средняя температура в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __+20___С |
| 5.1 | Средняя температура в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __+15___С |
| 5.3 | Размер аккумуляторного помещения (ДхШхВ), мм. * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 5.4 | Наличие приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | * АБ размещена в помещении ОПУ на площади 3900 х 510 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Требуемые характеристики АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнение аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | герметизированные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | малообслуживаемые |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Исполнение стеллажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сейсмостойкие _7_ баллов по MSK-64 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Емкость аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | Ач |
| 6.4 | Количество элементов в АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | шт. |
| 6.5 | Комплектность АБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие элементы с электролитом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Сухозаряженные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Межэлементные перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Межрядные перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
|  | Отводы подключения отпаек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
| 6.6 | Дополнительные аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр цифровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Ключ динамометрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Номера элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Ареометр ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Резиновые перчатки ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Воронка ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | ** Для малообслуживаемых батарей со свободным электролитом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования, не вошедшие в опросный  лист

В комплекте со сборными встроенными стеллажами.

Высота стеллажа с элементами – не более 1,5 м.