## Структура НМЦ и форма КП
Приложение №2
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. |  | Кол-во
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Изолятор, ЛК 70/10 И 3 ГС ГОСТ Р 55189-2012. | шт. | Номинальное напряжение - 10 кВ; Длина пути утечки – не менее 360 мм; Масса – не более 0,95 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 170 кВ; Максимальная степень загрязнения - 3; Типы оконцевателей – гнездо-серьга | 24
2 | Изолятор полимерный, ЛК 70/10 И 3 СП ГОСТ 28856-90. | шт. | Номинальное напряжение - 10 кВ; Длина пути утечки – не менее 360 мм; Масса – не более 0,95 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 170 кВ; Максимальная степень загрязнения - 3; Типы оконцевателей – серьга-пестик | 48
3 | Изолятор полимерный линейный, ЛК 70/35-Г-2 ГОСТ 58856-90. | шт. | Номинальное напряжение - 35 кВ; Длина пути утечки – не менее 895 мм; Масса – не более 1,4 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 250 кВ; Максимальная степень загрязнения - 2; Типы оконцевателей – Гнездо-серьга | 55
4 | Изолятор полимерный линейный, ЛК 70/110-В2 ГОСТ 58856-90. | шт. | Номинальное напряжение - 110 кВ; Длина пути утечки – не менее 2610 мм; Масса – не более 2,5 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 550 кВ; Максимальная степень загрязнения - 2; Типы оконцевателей – гнездо-пестик | 96
5 | Изолятор полимерный линейный, ЛК 70/35-А-4 ГОСТ 58856-90 | шт. | Номинальное напряжение - 35 кВ; Длина пути утечки – не менее 1360 мм; Масса – не более 3,8 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 190 кВ; Максимальная степень загрязнения - 4; Типы оконцевателей – проушина-пестик | 33
6 | Изолятор полимерный штыревой, ТФ-20П ТУ 3494-039-51165501-203. | шт. | Номинальное напряжение - 0,4 кВ; Длина пути утечки – не менее 118 мм; Масса – не более 0,06 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 8 кН; Пробивное напряжение в изоляционной среде – не менее 46 кВ; | 28
7 | Изолятор штыревой полимерный усиленный, ШПУ-10-УХЛ1 ТУ3493-027-53937652-05. | шт. | Номинальное напряжение – 10 кВ; Длина пути утечки – не менее 420 мм; Масса – не более 1,4 кг; Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 11 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 125 кВ; Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение одной минуты: - в сухом состоянии – 65 кВ - под дождем – 45 кВ | 54
8 | Изолятор штыревой линейный полимерный, ШП-10 УХЛ1 (ГОСТ Р 52082-2003). | шт. | Номинальное напряжение – 10 кВ; Длина пути утечки – не менее 280 мм; Масса – не более 0,73 кг; Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 12,5 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 80 кВ; Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение одной минуты: - в сухом состоянии – 50 кВ - под дождем – 40 кВ | 30
Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080 г. Владивосток, ул.Командорская, 13А, ОКПО 97053894 КПП 253731001 ИНН 2801108200 Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452