## Структура НМЦ и форма КП
Приложение №4
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Технические характеристики | Кол-во
1.4. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Изолятор, ЛК 70/10 И 3 ГС | шт. | Номинальное напряжение - 10 кВ; Длина пути утечки – не менее 360 мм; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 140 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920 - 3; Типы оконцевателей – Гнездо-серьга соответствует требованиям ГОСТ 28856-90 | 703
2 | Изолятор полимерный, ШП-10 ГОСТ Р 52082-2003 | шт. | Номинальное напряжение – 10 кВ; Длина пути утечки – не менее 340 мм; Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 12,5 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 100 кВ; Степень загрязненности атмосферы – 7; соответствует требованиям ГОСТ Р 52082-2003 | 103
3 | Изолятор полимерный линейный, ЛК 70/110-И-3 ГС | шт. | Номинальное напряжение - 110 кВ; Длина пути утечки – не менее 2790 мм; Нормированная механическая разрушающая сила на – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 575 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920 – 3; Типы оконцевателей – Гнездо-проушина соответствует требованиям ГОСТ 28856-90 | 12
4 | Изолятор полимерный линейный, ЛК 70/110-Г2 ГОСТ 58856-90 | шт. | Номинальное напряжение - 110 кВ; Длина пути утечки – не менее 2790 мм; Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 550 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920 – 2; Типы оконцевателей – Гнездо-проушина соответствует требованиям ГОСТ 28856-90 | 15
5 | Изолятор штыревой полимерный, ШПУ-10-УХЛ1 | шт. | Номинальное напряжение – 10 кВ; Длина пути утечки – не менее 280 мм; Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 12,5 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 110 кВ; Степень загрязненности атмосферы – 7; соответствует требованиям ГОСТ Р 52082-2003 | 233
Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС», Место поставки и отгрузочные реквизиты (ж/д перевозки): Станция Алдан ДВЖД; Код – 914001; Код предприятия – 1091; ОКПО – 23309160 Место поставки (автодоставка): 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А