Приложение 2 к ТТ по

чистке просеки и обваловке опор

ВЛ-110 кВ «Февральск – Рудная 1,2»,

чистке просеки ВЛ-35 кВ

«Коболдо-Златоустовск»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект ВЛ-110 кВ Февральск-Коболдо  ZS0003405

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ Февральская-Рудная I, II цепи с отпайками вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оседание грунта вокруг фундаментов под опорами | шт./м3 | 15/930 | Обваловка опор механизированным способом привозным ПГС №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| 2 | Оседание грунта вокруг фундаментов под опорами | шт./м3 | 15/510 | Обваловка опор ручным способом привозным ПГС №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
|  | Итого суммарный объем обваловки (механизированным и ручным способом): - оп. № 38, 39, 52 – по 70 м3, - оп. № 40, 42, 44, 49, 51 – по 120 м3, - оп. № 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50 – по 90 м3 |  |  |  |
| 3 |  | м3 | 490 | Расчистка снега с площадок опор и подъездных дорог |
| 4 | Наличие возле опор кустарников высотой менее 4м | га | 0,3375 | Чистка просеки ручным способом (средняя поросль) |
| Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 5 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1440 | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 6 | Карьер – место производства работ | км | 10 |  |
|  | Примечание: |  |  |  |
| 1 | Во избежание повреждения опор необходимо организовать работу механизмов на расстоянии не ближе 2 м от элементов опор (фундаментов и стоек) |  |  |  |