Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект ВЛ-35кВ "Незаметное-Измайлиха" 24,7км инв.№ PR0025661

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № (подряд)

Комиссия в составе: начальника Красноармейского РЭС Чайкина А.В., главного инженера Красноармейского РЭС Могуряна Е.Б., мастера по ремонту ВЛ Красноармейского РЭС Целяева И.С. провела обследование ВЛ-35кВ «Рощино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вымывание грунта у основания опоры | 100 м3 | 1,995 | Устройство поперечных прорезей в теле ледового проезда для устройства проливов, для поддержания необходимой прочности при глубине прорези 0,375 м, длине 35м и 98м и ширина 4 м |
| 2 |  | 1000м2 | 0,532 | Устройство деревянных настилов из бревен диаметром 14 см и покрытием из дощатых щитов толщ. 2,5 см (35м+98м) * 4м |
| 3 |  | 100м2 | 5,32 | Послойное пятиразовое намораживание ледового проезда (для устройства ледовой переправы) при ширине протоков (35 м + 98 м) * ширина проезда 4 м) |
| 4 |  | м2 | 189,12 | Планировка площадей бульдозером (проезд по острову к опоре 591 м*3,2 ширина) |
| 5 |  | 1000 м3 | 0,37824 | Уплотнение снежного покрытия тяжеловесной техникой (проезд по острову к опоре 591 м*3,2 ширина*0,2) |
| 6 |  | т | 1120 | Перевозка скального грунта самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние: IV класс груза до 40 км |
| 7 |  | м3 | 700 | Обваловка фундамента опоры. Засыпка пазух скальным грунтом вокруг опоры (при ширине вала 4м, высота 3м) -540 м3; Отсыпка траверс у снования опоры - 4 шт по 40 м3 на каждую |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 9 | Скальный грунт фракции 350-500 мм ГОСТ 33063-2014 | м3 | 700 | Материалы приобретаются подрядчиком по согласованию с Заказчиком и завозятся на объект Подрядчиком самостоятельно |
| 10 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, ГОСТ 8486 | м3 | 20 |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Лесозаводск-Рощино | км |  | 180 |  |  |  |
| 9 | База Кр. РЭС Рощино - ВЛ-35кВ "Рощино-Измайлиха" оп. № 16 | км |  | 40 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| - - Переводной коэффициент скального грунта м3 в т - 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |