## дв
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские южные электрические сети"
РЭС - Артемовский район электрических сетей
Оъект - ВЛ 110 кВ Пушкинская-Раздольное
Инв. № - PR 0025904
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.1.25
Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Пушкинская-Раздольное вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | При паводке рекой размыло берег реки и подмыло фундамент опоры № 24 | т | 821.5 | Перевозка скального грунта самосвалами (крупнообломочного - 460 м3, галечного - 70 м3)
2 |  | м3 | 460 | Засыпка крупнообломочным скальным грунтом, вдоль берега реки, со стороны подмытого фундамента опоры
3 |  | м3 | 70 | Засыпка и устройство площадей толщиной 40 см мелкообломочным грунтом
Материалы:
1 | Скальный грунт фракция 200 - 800 мм ГОСТ 33063-2014 | т | 713 | Материалы приобретаются подрядчиком по согласованию с Заказчиком и завозятся на объект Подрядчиком самостоятельно
2 | Галечный грунт фракции 60 - 80 мм ГОСТ 33063-2014 | т | 108.5
Транспортная схема
1 | База АРЭС - ВЛ 110 кВ Пушкинская-Раздольное опора №24 | км | 50
2 | Карьер - ВЛ 110 кВ Пушкинская-Раздольное опора №24 | км | 60
Погрузо-разгрузочные работы
Примечания
1 | Переводной коэффициент скального грунта м3 в т - 1,6