## дв
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Центральные электрические сети"
СУ | ЧРЭС
Объект | L-28.0 ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА
Инв. № PR0005841
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 2.31 (подряд)
Комиссия провела обследование ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание деревянных опор свыше допустимых норм (более 50%) опор № 163-169; 175, 202-205 | шт | 12 | Демонтаж деревянных опор с ж/б приставками одностоечных
2 |  | км | 4.62 | Демонтаж проводов 35 кВ сечением 70 мм² без пересечений с препятствиями - 3 (провода) на км линии
3 |  | шт | 12 | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки
4 |  | 1 км линии (3 провода) | 1.54 | Подвеска проводов АС-70 мм² без пересечений с препятствиями (ранее демонтированного провода)
Материалы:
1 | Стойка ж/б СВ-164-10,7 ГОСТ 23613-79 | шт | 12 | Материалы приобретаются подрядчиком по согласованию с Заказчиком и завозятся на объект Подрядчиком самостоятельно
2 | Траверса В1с (3.407.1-163.1) ГОСТ 18777-80 | шт | 24
3 | Траверса В2с (3.407.1-163.1) ГОСТ 18777-80 | шт | 12
4 | Хомут В30 (3.407.1-163.1) ГОСТ 24137-80 | шт | 12
5 | Хомут В32 (3.407.1-163.1) ГОСТ 24137-80 | шт | 12
6 | Специальные болты В40 (3.407.1-163.1) ГОСТ 7798-70 | шт | 12
7 | Специальные болты В41 (3.407.1-163.1) ГОСТ 7798-70 | шт | 12
8 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е 212 ГОСТ 6490-93 | шт | 108
9 | Зажим подерживающий ПГН-2-6 ГОСТ 13276-79 | шт | 36
10 | Ушки однолапчатые У1-7-16 ТУ 3449-111-00111120-95 | шт | 36
11 | Песчанно-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 | м³ | 12
Транспортная схема
1 | с. Черниговка - ВЛ 35 кВ М-Черниговка - с. Черниговка | км | 116
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 1.54
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 85.2 | опоры ж/б новые, приставки ж/б демонтированные
2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 3.96 | опоры деревянные демонтированные
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 6.22 | провод, оснастка опор
4 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 85.2 | опоры ж/б новые, приставки ж/б демонтированные
5 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 3.96 | опоры деревянные демонтированные
6 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 6.22 | провод, оснастка опор
Примечание:
1 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовыми проектом серии 3.407.1-163 Унифицированные ж/б опоры ВЛ-35 кВ на вибрированных стойках.