ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КТПН-Т-ВВ-160/10/0,4

Таблица 1.

| № пп | Параметры |  | Ответы заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип КТП |  | КТПН-Т-ВВ-160/10/0,4УХЛ1 |  |  |
| 2 | Мощность КТП, кВА |  | 160 |  |  |
| 3 | Тип силового трансформатора, мощность кВА, количество (шт). |  | ТМГ-СЭЩ-160/10/0,4 УХЛ1 (1) |  |  |
| 4 | Схема и группа соединений силового трансформатора (шт) |  | Y /Y-0 |  |  |
| 5 | Количество блоков |  | 3 |  |  |
| 6 | Номинальное напряжение ВН, кВ |  | 10 |  |  |
|  | Исполнение ввода на стороне ВН, НН. |  | ВВ |  |  |
| 7 | РУВН | Ячейки ВН КСО | Тип оборудования. | Количество (шт). | Схема главных соединений |
|  |  |  | Трансформаторная КСО-10-У3 с выключателем нагрузки | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Ток плавкой вставки |
|  |  |  |  |  | 16 |
| 8 | РУНН | Панели НН ЩО | Тип оборудования. | Количество (шт). | Схема первичных цепей |
|  |  |  | Вводная панель ЩО-У3 с РC 250А c боковой (смещенной) ручкой, АВ-250А с регулировкой коэффициента теплового расцепителя | 1 |  |
|  |  |  | Линейная панель ЩО-У3 с РС 250А c боковой (смещенной) ручкой, АВ -200А с регулировкой коэффициента теплового расцепителя | 1 |  |
| 9 | Тип линейного разъединителя |  | РЛНД.2-10Ⅱ/400 с приводом ПРНЗ-2-10 (приобретается отдельно, в комплект КТП не входит) |  |  |
| 10 | Схема главных соединений РЛНД |  |  |  |  |
| 11 | Наличие АВР |  | На стороне ВН | нет |  |
|  |  |  | На стороне НН | нет |  |
| 12 | Учет э/энергии |  | актив-реактив |  |  |
| 13 | Учет энергии ввод 0,4кВ |  | CE303 S31 543 JAQVZ – 1 шт. |  |  |
| 14 | Учет энергии на отходящих линиях 0,4кВ |  | CE308 S31 543 OA.SYVJF IEC – 4 шт. |  |  |
| 15 | Трансформаторы тока на вводе НН |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5А 5ВА класс 0,5S габарит 30 IEK, межповерочный интервал не менее 12 лет |  |  |
| 16 | Трансформаторы тока на отходящих линиях РУНН |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 200/5А 5ВА класс 0,5S габарит 30 IEK, межповерочный интервал не менее 12 лет |  |  |
| 17 | Наличие разрядников |  | На стороне ВН | ОПНп-10/550/12,7УХЛ1 |  |
|  |  |  | На стороне НН | ОПНп 0,4/450УХЛ1 |  |
| 18 | Наличие коридора обслуживания |  | На стороне ВН | нет |  |
|  |  |  | На стороне НН | да |  |
| 19 | Приборы контроля напряжения и тока |  | На вводе НН |  |  |
| 21 | Наименование организации |  | Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |  |  |
| 22 | Фактический адрес |  | 679011, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская,6 |  |  |

Дополнительные требования опросного листа

- КТП должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80.

- Габариты трансформаторного отсека и ошиновку выполнить с учётом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах, входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.

- В РУ-0,4кВ коммутационные аппараты должны быть ограждены сплошным ограждением с выводом наружу только элемента механизма управления аппарата (элемента выключателя или рукоятка привода рубильника).

- В трансформаторном отсеке КТП, РУ-ВВ, НН  предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий, защищенных от пыли и осадков.

- Согласно требований п. 5.4.4. ПТЭ СЭиС должны быть приняты меры, исключающие попадание животных и птиц в КТП. Корпус КТП должен быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм, пол из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм. Предусмотреть возможность ввода кабелей в РУ-ВВ, НН.

В КТП между камерами трансформаторов, РУ-ВВ, НН установить глухие несгораемые перегородки с отдельным входом. Камеры КСО, панели ЩО должны быть разделены между собой сплошными перегородками, торцевые стенки камер КСО и ЩО закрыть сплошными ограждениями.

- Все металлические детали корпуса КТП должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13.  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ». Оборудование, расположенное внутри КТП должно быть окрашено в серый цвет.

- Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет.

- В КТП шины ВН от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в НН от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а также от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).

- В РУ КТП коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3-2009, в РУ-ВН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).

- Применить рубильники 0,4 кВ с диэлектрической рукоятью.

- Автоматические выключатели 0,4 кВ с номинальным током свыше 100А необходимо применить с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания.

- В РУ-НН предусмотреть место для установки дополнительной линейной панели ЩО.

- В РУ-0,4 кВ КТП смонтировать лотки для прокладки отходящих фидеров. Кабель в месте прохождения сквозь корпус КТП в кабельный канал, кабель необходимо защитить от повреждений.

- Для ВН-10кВ и рубильников 0,4кВ должна быть обеспечена возможность в визуальном определении его положения после проведения коммутационных действий без использования для этого инструментов и приспособлений.

- На дверях камеры трансформатора, РУ-ВВ, РУ-НН, на камеры КСО, щите ЩО, шкафу учета применить систему запоров с однотипными внутренними замками (под один ключ для всех замков).

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа в отсек трансформатора, РУ КТП, предусмотреть возможность установки навесных замков.

На дверях камер КСО, панелей ЩО, внутренних дверях камеры трансформатора, шкафа учета установить ручки для открывания дверей.

Дверь камеры трансформатора, выполнить двойной, наружная дверь сплошная, внутренняя дверь с сетчатым ограждением и блокировкой, с сечением ячеи 25×25 мм, позволяющей провести осмотр оборудования и снятие пирометрических показаний.

Все дверные, технологические проемы КТП обеспечить уплотнением. Уплотнительные прокладки должны быть надежно укреплены и обеспечивать герметичность при закрытом положении дверей, технологических проемов. Двери КТП оборудовать фиксаторами, которые удерживают их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ.

- КТП оборудовать оперативной блокировкой согласно ПУЭ 4.2.27. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой).

  - Оперативная блокировка должна исключать:

- возможность подачи напряжения разъединителем (выключателем нагрузки) на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем;

- возможность включения заземлителя на участке цепи, не отделенном разъединителем (выключателем нагрузки) от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;

- блокировка, исключающая возможность подачи на включенный заземляющий нож напряжения с противоположной стороны линии, не выполняется из-за ее сложности; достаточной является блокировка заземляющего ножа только с линейным разъединителем (выключателем нагрузки) на данном конце линии;

- для шинных разъединителей (выключателей нагрузки) и заземляющих ножей сборных шин выполняется полная оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин при включенном (хотя бы одном) шинном разъединителе (выключателе нагрузки) и включение любого шинного разъединителя (выключателя нагрузки) при включенном заземляющем ноже сборных шин;

- открывание дверей ячеек выше 1000 В при включенном разъединителе (выключателе нагрузки);

- возможность включения разъединителя (выключателя нагрузки) при открытой двери ячейки выше 1000 В;

- доступ персонала в отсек трансформатора только после включения заземлителя в сторону трансформатора;

- возможность включения вводного коммутационного аппарата (разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки) при открытой двери (с сетчатым ограждением) отсека трансформатора.

  - К устройствам блокировки предъявляются следующие требования:

- блокировка должна быть полной, т.е. предусматривать блокирование всех неправильных операций, которые могут быть произведены разъединителями (выключателями нагрузки);

- устройства оперативной блокировки и блокировки заземляющих ножей должны осуществляться по общей схеме;

- блокировка должна быть надежна в эксплуатации;

- приводы разъединителей должны запираться блок-замками только в крайних положениях "Включено" и "Отключено". В промежуточных положениях устройства блокировки должны препятствовать запиранию приводов и выниманию ключа из замка;

- установка механических замков на приводах должна производиться на неподвижных деталях, чтобы не увеличивать инерцию подвижных частей механизма;

- при наличии устройств механической блокировки приводы выключателей (за исключением шиносоединительных) должны запираться блок-замком только в отключенном положении, чтобы выключатели не могли быть включены ни дистанционно, ни вручную;

- установка механических замков на приводах выключателей (за исключением шиносоединительных) должна выполняться так, чтобы при включенном выключателе невозможно было вынуть ключ из замка;

- необходимо также выполнить указанную блокировку так, чтобы не вызвать отключения выключателей при попытке вынуть ключ из замка;

- блокировка не должна без надобности усложнять или замедлять операции с разъединителями (выключателем нагрузки), что особенно важно при большом количестве присоединений. Блокировочная аппаратура должна быть доступна для осмотра при наличии напряжения на блокируемом оборудовании;

- выдвижение запорного стержня (запирание) и разрешение на снятие при этом ключа должно быть возможным только в тех крайних положениях электрического аппарата, которые предусмотрены схемой блокировки. Во всех остальных положениях аппарата запорный стержень должен встречать жесткую преграду.

  - Схему блокировки с маршрутом работы (при выполнении блокировки замками Гинодмана) в обязательном порядке согласовать с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

17.Для предотвращения протекания, крышу модулей КТП выполнить цельным металлическим листом, прикреплённым к стенкам модулей сплошным сварочным швом, стык соединение модулей по крыше защитить козырьком, обеспечить герметичность соединение модулей, по периметру КТП организовать козырек препятствующей затеканию воды на стены и двери КТП.

- Воздушный ввод ВН выполнить в отдельном коробе, с возможным доступом для замены изоляторов и шин, с учётом проходных изоляторов выдержкой ветровых нагрузок не менее 32 м/с.

- РУ-ВВ, НН, трансформаторную камеру, оборудовать освещением в соответствии с ПУЭ п 7.2.27. издание 7. Осветительные приборы постановочного освещения должны иметь предохранительные сетки, исключающие выпадение светофильтров, линз, ламп, других внутренних частей световых приборов и осколков стекла или кварца в случае разрыва лампы. Осветительные приборы должны быть легко доступны для их эксплуатации. Коммутационный аппарат освещения трансформаторной камеры и РУ-НН, расположить в РУ-0,4кВ. Коммутационный аппарат освещения камеры 10 кВ, расположить в РУ-10кВ.

- Концы проводов и кабелей ко всем коммутационным аппаратам отпрессовать наконечниками. В болтовых соединениях алюминиевых шин применять шайбы, оцинкованные типа ШЦ (ТУ 345857-70).

- Подключение к силовому трансформатору произвести с применением переходных пластин типа КПП (ТУ 34-1463-70) или омеднёнными алюминиевыми шинами в местах контактов с применением шинных компенсаторов типа КША. На вводах (шпильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ установить контактный зажим НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие –О-Вн.

- На внешней стороне дверей РУ-ВВ,НН, трансформаторного отсека, по ГОСТ Р 12.4.026-76, нанести знак безопасности, предупреждающий знак “Осторожно электрическое напряжение” (Фон и кант желтый, кайма и стрела черные), со стороны треугольника 150 мм (знаки нанести лакокрасочным покрытием). На оборудование КТП нанести стационарные оперативные надписи в соответствии с ПУЭ 4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться лакокрасочным материалом на лицевой стороне устройства. Так же в соответствии ПУЭ п 4.1.11. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено" и "отключено".

- КТП укомплектовать линейным разъединителем РЛНД.2-10Ⅱ/400 с приводом ПРНЗ-2-10 с размещением его на отдельно стоящей опоре, в комплекте с:

• Рамой разъединителя

• Рамой привода

• Валами привода

• Кронштейнами крепления

• На РЛНД.2-10Ⅱ/400 применить опорные стеклянные изоляторы исполнением УХЛ1, на подвижных контактах установить упоры, предотвращающие проскальзывание

• Контактную группу предохранителей применить с использованием держателя.

• ОПН-10кВ установить на приемную траверсу (вертикально), ОПН-0,4кВ     установить на секцию шин 0,4кВ.

- КТП включить в систему АИИС КУЭ. Для этого необходимо оборудовать КТП шкафом для приборов учета и оборудования автоматизации, соответствующего климатического исполнения, со степенью защиты IP54, с предварительным утеплением и подержанием температурного режима с помощью МКЭ-1/1 + EBERLE 16A TP-1 (или аналог). В шкафу учёта, предусмотреть обогрев с поддержанием температурного режима согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69. Обогрев расположить с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков и УСПД (модема) ТУ 4222-095-63919543-2012. Все термоэлементы подключить, через терморегулятор, к отдельному автоматическому выключателю 16 А, дополнительно, через автоматический выключатель, подключить две штепсельных розетки.

В шкафу учёта выполнить монтаж испытательных коробок (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), предназначенных для обеспечения работ с приборами учёта без разрыва токовых цепей, для осуществления питания и защиты УСПД (СЕ805М EXT1 RP01) установить однофазный автоматический выключатель 6 А, собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II согласно ГОСТ Р 50345-99. Подключение произвести медным кабелем длиной не более 10 м, S=>2,5 мм² (согласно п.3.4.4 ПУЭ изд.6, ГОСТ 19132-86 Р, ТУ 3424-005-84331564-08).

Осуществить монтаж интерфейсных линий связи (RS-485) прибор учета – УСПД.

Смонтировать GSM-антенну врезную антивандальную Триада-ВА 996 SOTA, антенну коллинеарную «Bester Omni 450-5» с комплектом кабеля, разъем типа SMA на внешнюю стенку КТПн с использованием кронштейна, обеспечив вертикальное расположение. Произвести герметизацию (в целях исключения проникновения воды и пыли в зазор между кронштейном GSM-антенны и внешней стеной КТПн, а также места ввода кабеля GSM-антенны через стену КТПн). Присоединить GSM-антенну к СЕ805М EXT1 RP01 в соответствии с рекомендациями производителя. Защитить антенные кабели от механических повреждений.

Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, интерфейсные линии связи, на шкаф учета 0,4 кВ.

Компоновку шкафа учета согласовать с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

- Установка ТТ должна быть выполнена способом, обеспечивающим к ним доступ для осмотра и пломбирования цепей тока и напряжения непосредственно на ТТ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПУЭЭ.

- КТП должна поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16.  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ».

- Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на основе применения узлового и комплектно-блочного методов строительства, с установкой оборудования, поставляемого укрупненными узлами, не требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и регулировки.

- К поставляемому электротехническому устройству (КТП) приложить рабочую конструкторскую документацию предприятия-изготовителя технологического оборудования, а также инструкцию по монтажу и эксплуатации устройства.

- При организации монтажа КТП не допускается конструктивных изменений в компоновку отдельных элементов электроустановки без согласования с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» с последующим согласованием с заводом изготовителем.