## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 46
(локальная смета)
|  | на | Установка ТМГ 630 кВА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________452,668 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39,837 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,241 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________383,936 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13,538 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________40,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-062-02 3 квартал 2020 г ОЗП=28,36; ЭМ=10,28; ЗПМ=28,36; МАТ=13,88 НР (9506 руб.): 95% от ФОТ (10006 руб.) СП (6504 руб.): 65% от ФОТ (10006 руб.) | шт | 1 | 23826.72 | 7529.86 | 6421.09 | 2476.11 |  | 23827 | 7530 | 6421 | 2476 | 27.6 | 27.6
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 23827 | 7530 | 6421 | 2476 |  | 27.6
Накладные расходы | [9 empty] | 9506
Сметная прибыль | [9 empty] | 6504
Итого по разделу 1 СМР | [9 empty] | 39837 |  |  |  |  | 27.6
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
2 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (273 руб.): 65% от ФОТ (420 руб.) СП (168 руб.): 40% от ФОТ (420 руб.) | измерение | 2 | 210.19 | 210.19 |  |  |  | 420 | 420 |  |  | 0.8 | 1.6
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-011-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (71 руб.): 65% от ФОТ (109 руб.) СП (44 руб.): 40% от ФОТ (109 руб.) | 100 измерений | 0.04 | 2722.91 | 2722.91 |  |  |  | 109 | 109 |  |  | 10.368 | 0.41
4 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-02-002-02 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (1493 руб.): 65% от ФОТ (2297 руб.) СП (919 руб.): 40% от ФОТ (2297 руб.) | шт | 1 | 2296.96 | 2296.96 |  |  |  | 2297 | 2297 |  |  | 8.64 | 8.64
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2826 | 2826 |  |  |  | 10.65
Накладные расходы | [9 empty] | 1837
Сметная прибыль | [9 empty] | 1130
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [9 empty] | 5793 |  |  |  |  | 10.65
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
5 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.) СП (42 руб.): 40% от ФОТ (105 руб.) | измерение | 2 | 52.55 | 52.55 |  |  |  | 105 | 105 |  |  | 0.2 | 0.4
6 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-011-01 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.) СП (11 руб.): 40% от ФОТ (27 руб.) | 100 измерений | 0.04 | 680.73 | 680.73 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 2.592 | 0.1
7 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (п.4.102 МДС 81-35.2004 ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-02-002-02 3 квартал 2020 г ОЗП=20,51; ЗПМ=20,51 НР (373 руб.): 65% от ФОТ (574 руб.) СП (230 руб.): 40% от ФОТ (574 руб.) | шт | 1 | 574.24 | 574.24 |  |  |  | 574 | 574 |  |  | 2.16 | 2.16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 706 | 706 |  |  |  | 2.66
Накладные расходы | [9 empty] | 459
Сметная прибыль | [9 empty] | 282
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [9 empty] | 1447 |  |  |  |  | 2.66
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
8 О | Прайс-лист | Трансформатор силовой ТМГ 630/10/0,4 ПЗ=442000/1,2 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 1 | 383935,93 442000/1,2 |  |  |  | 383936 | 383936
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 383936
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [9 empty] | 383936
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 411295 | 11062 | 6421 | 2476 |  | 40.91
Накладные расходы | [9 empty] | 11802
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3532) (Поз. 2-7) | [9 empty] | 2296
95% ФОТ (от 10006) (Поз. 1) | [9 empty] | 9506
Сметная прибыль | [9 empty] | 7917
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3532) (Поз. 2-7) | [9 empty] | 1413
65% ФОТ (от 10006) (Поз. 1) | [9 empty] | 6504
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 39837 |  |  |  |  | 27.6
Итого Оборудование | [9 empty] | 383936
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 7241 |  |  |  |  | 13.31
Итого | [9 empty] | 431014 |  |  |  |  | 40.91
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 9876
Машины и механизмы | [9 empty] | 6421
ФОТ | [9 empty] | 13538
Оборудование | [9 empty] | 383936
Накладные расходы | [9 empty] | 11802
Сметная прибыль | [9 empty] | 7917
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 39837
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 2993
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%*0,9= 6,3% | [9 empty] | 2510
Итого | [9 empty] | 45340
Итого с оборудованием (383 936) и прочими затратами (7 241) | [9 empty] | 436517
Индекс-дефлятор на 2021 г. 3,7% | [9 empty] | 16151
Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 7241*0,2 | [9 empty] | 1448
Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 7241*0,8 | [9 empty] | 5793
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 452668 |  |  |  |  | 40.91