## Перечень, Об....
Приложение №1
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током, АПЗУ 1-1 | шт. | 1074 | Устройство птицезащитное антиприсадочное конусного типа. Конус должен изготавливается из полимерного материала и иметь специальные закругления правильной формы, что исключает возможность травмирования птиц при случайном касании или попытке посадки, даже при порывах ветра. Универсальность крепления на траверсах - узел закрепления типа «струбцина» должен надежно обеспечивать крепление устройства к полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений уголка. Устройство должно быть изготовлено из атмосферостойкого пластика, который выдерживает ветровые и гололедные нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ и обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению (срок службы 40 лет), отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от - 60°С до +50°С. Должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации: СТО 34.01-2.2-010-2015; СТО 34.01-2.2-011-2015; ГОСТ Р 51177; ПУЭ.
2 | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током, ЗП-АП5-2 | шт. | 1050 | Предназначено для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током. Устройство устанавливается на траверсе ВЛ над местом крепления гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра. Устройство изготовлено из атмосфероустойчивого пластика, обеспечивая: стойкость к ультрофиолетовому излучению (гарантия 40лет) и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от -60° до +50°С, пожаробезопасность, дуго- и трекинг-эрозионную стойкость. Узел крепления устройства оцинкован. Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2013.
3 | Устройство птицезащитное, ЗП-АП-2-2 | шт. | 687 | Предназначено для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током. Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления изолятора или гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Лучи «веера» изготовлены из полимерного материала и имеют специальные закругления правильной формы, что исключает возможность травмирования птиц при случайном касании или попытке посадки. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра. Устройство изготовлено из атмосфероустойчивого пластика, обеспечивая: стойкость к ультрофиолетовому излучению (гарантия 40лет) и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от -60° до +50°С, пожаробезопасность, дуго- и трекинг-эрозионную стойкость. Узел крепления устройства оцинкован. Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2013.
Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» ИНН 2801108200, КПП 280102003 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533