Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект                                        Инв. номер  PR0002980

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Угольная_, №ф. 6кВ «_6», ТП № __7258__,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 __400____ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____ 1        ___

№ опоры _4/8/6а_______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___75_______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.; Длина ЛЭП, по трассе (м); ВЛ. КЛ. 2.2.; Установка опор (шт.) 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке.; одностоечная; 1. одностоечная с 1 укосом. одностоечная с 2 укосами. 1 укос; 3. |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) 2; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП-2 3х50+1х50 |  | 157 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |  |  |
| 6. Вырубка зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6.2 | Валка ОСД,1 дерево |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

12. Примечания: Для подачи напряжения необходимо:

1. Построить ВЛИ-0,4 кВ от оп.4/8/6а, совместной подвеской с ВЛ 6 кВ ф6 ПС «Угольная» в пролёте опор 97-98, с установкой дополнительной опоры для сокращения пролета, до границ участка заявителя.

2. К опоре №97 установить укос.

3. К опоре №98 установить два укоса.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):