Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Северная_, №ф. 6(10) кВ «_19», ТП № _7571_______,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 __250____ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____  1             ___

№ опоры __11/10______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____5______ метров.

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Северная_, №ф. 6(10) кВ «_19», ТП № _7571_______,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 __250____ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____  1             ___

№ опоры __11/10______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____5______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  |  | 185 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) 8; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х50 |  |  | 193 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Вырубка зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

12. Примечания: В пролетах опор 8/11 -8/12а смонтирована ВЛ-0,22 кВ ф2 КТП 7378. Для подачи 380 В необходимо произвести реконструкцию ВЛ с заменой опор и подвеской провода. Так как данный участок ВЛ-0,22 кВ проходит через чужие территории, предлагается построить ВЛИ-0,4 кВ от КТП 7571 ф1 оп.11/10.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):