Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 5032/19 дата регистрации ДОУ 16.12.2019

1. Заявитель: Аксенова Ольга Дмитриевна телефон: 89242451591

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Лучегорск, примерно в 5,34 км на юго-восток от ориентира по ул. общественный центр 1, кадастровый номер земельного участка 25:15:010401:6814

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Лучегорск, №ф. 6(10) кВ №11 «Лучегорск - Нагорное», ТП № _2030_, наименование _Центральная_ ТМ 10/0,4 _63__ кВА; № ф. 0,4 кВ №1 , _Дачи              ___ № опоры проектируемая_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___350____ метров.

Регистрационный номер ДОУ ТПр 197/20 дата регистрации ДОУ 16.01.2020

1. Заявитель: Гутник Мария Яковлевна телефон: 89244220145

2. Наименование объекта: Земельный участок

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, в 5 км юго-восточнее п. Лучегорск, садоводческое общество "Луч", участок №41

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Лучегорск, №ф. 6(10) кВ №11 «Лучегорск - Нагорное», ТП № _2030_, наименование _Центральная_ ТМ 10/0,4 _63__ кВА; № ф. 0,4 кВ №1 , _Дачи              ___ № опоры проектируемая_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____280_ метров.

Акт обследования № 02-205/2-228

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3434/19 дата регистрации ДОУ 02.09.2019

1. Заявитель: Дегтярев Виктор Николаевич телефон: 89089900553

2. Наименование объекта: Земельный участок

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский р-н, с/о "Луч", участок №89 а, кадастровый номер земельного участка 25:15:010501:145

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Лучегорск, №ф. 6(10) кВ №11 «Лучегорск - Нагорное», ТП № _2030_, наименование _Центральная_ ТМ 10/0,4 _63__ кВА; № ф. 0,4 кВ №1 , _Дачи              ___ № опоры проектируемая_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __105__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 700 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 14 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 9 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2А 3х70+1х50 | 735 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 1.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4 кВ 125 А |  | 1 |
| 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 3.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 3.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4 кВ 40 А |  | 1 |
| 3.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  | 30 |
| 4.2 |  | Чистка просеки средняя, м |  |  |  |  |  |

12. Примечания: Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ ответвлением от оп.2 Ф-1 ТП 2030 Центральная до границ земельных участков Заявителей.  Выполнить замену АВ-0,4 кВ на Ф-1 40А на 125 А.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):