**Акт обследования № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1106/20 дата регистрации ДОУ 25.03.2020

**1. Заявитель: Остапович Кирилл Иванович** **телефон:** **891447111001**

**2. Наименование объекта: жилой дом (инвентарный номер PR0030129)**

**Фактический объект: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**3. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, ул. Тыловская, д. 21, кадастровый номер земельного участка 25:24:150201:460**

**4. Заявленная мощность (кВт): 9**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.**

**7. Ранее присоединённая мощность (кВт):** **6**

**8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:**

Первая точка присоединения: ПС**-Депо,** №ф. 6кВ **«\_4\_»,** КТП № 83036, наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТМ 6-10/0,4 250 кВА № ф. 0,4 кВ, **\_ф- 1\_\_\_**.

**9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке** **существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»*:*** \_\_120\_\_ **метров.**

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

| **№ пп** | **Наименование работ и затрат, единица измерения** | | | **Тип, параметры** | | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ** | | | | | | |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) | | | ВЛ | **191** | |
| КЛ |  | |
| 1.2. | |  |  | | --- | --- | |  | ж/б | |  | деревянные | |  | на ж/б приставке |   Установка опор (шт.) | | | одностоечная |  | |
| одностоечная с 1 укосом |  | |
| одностоечная с 2 укосами |  | |
| 1 укос |  | |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ | | СИП2 3х50+1х50,  в том числе заход в ТП | 215  15 | |
|  | 2 провода |
|  | 4 провода |

**11. Примечания:** Вдоль границ заявителя проходит линия ВЛ-0,22 (АС-25), для подключения заявителя, необходимо осуществить подвес провода СИП-2 3х50+1х50 по существующим опорам от КТП-83036 до опоры №29.

**12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):**

