Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 29.04.2020 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-«Новороссия», №ф. 6 кВ « 3 »,  КТП -5316 , строительство ВЛ 0.4 кВ , Ф1 , от оп№ 9\2 , проектируемая опора № (номер присвоить после строительства).

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _27__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 28 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х50+1х50 | 30 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №9\2 до границы уч-ка с подвесом провода СИП2 3х50+1х50. Проезды узкие не более 2-3 метров. Требуется малогабаритная техника с манипулятором.