|  |
| --- |
| Дата 22.07.2019 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*направления заполненного акта обследования*) |

**Акт обследования № 01-122-10-377**

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2914/19 дата регистрации ДОУ 22.07.2019

**1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью"Ариран"телефон:** **89242399652**

**2. Наименование объекта: предприятие обработки рыбы**

**3. Адрес объекта: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 14, кадастровый номер земельного участка 25:36:010202:1994**

**4. Заявленная мощность (кВт): 150**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.**

**7. Ранее присоединённая мощность (кВт):** **0**

**8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:**

Первая точка присоединения: ПС**-110/35/6 кВ Береговая-1,** №ф. 6 кВ **«16»,** ТП № 81125,

РУ-0,4 кВ.

**9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке** **существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»*:***

100 **метров.**

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

| **№ пп** | **Наименование работ и затрат, единица измерения** | | | **Тип, параметры** | | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ** | | | | | | |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) | | | ВЛ | **180** | |
| КЛ |  | |
| 1.2. | |  |  | | --- | --- | |  | ж/б | |  | деревянные | |  | н ж/б приставке |   Установка опор (шт.) | | | одностоечная | 4 | |
| одностоечная с 1 укосом | 1 | |
| одностоечная с 2 укосами | 1 | |
| 1 укос |  | |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ | | СИП 3х95+1х70  В т.ч. заход в ТП | 203  15 | |
|  | 2 провода |
|  | 4 провода |

**12. Примечания:** Объект заявителя находится на территории рыбообрабатывающего завода, вокруг все участки в собственности, проходят кабельные линии. Схема составлена в присутствии Заявителя, прохождение ЛЭП-0,4 кВ по территории сторонних участков заявитель согласует.

**13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):**

