Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Береговая 2_, №ф. 6 кВ «3», ТП № __Новое__,

наименование ____________ ТМ 6/0,4 __250__ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _Новый_

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____435_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 60 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  | СИП-3 1х50 В т.ч. ошиновка РЛНД В т.ч. ввод в ТП | 227 9 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД 10/400 | 1 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 3 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка СТП 6/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | 160/6/0,4 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | 160 кВА | 1 |  |

12. Примечания: Для подключения объекта заявителя необходимо запроектировать следующие мероприятия: на опоре 38/9А/2 Ф-3 ПС «Береговая 2» смонтировать отпаечный узел с установкой укоса, построить ЛЭП 6 кВ протяженностью около 60 метров и установить СТП с ТМГ 160 кВА. Подключение от существующих сетей требуемого класса напряжения невозможно т.к. ближайшая СТП-80052 (160кВА) расположена на расстоянии 435 метров (с учётом заявленной мощности 150 кВт).

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):