*Приложение №1 к техническим требованиям*

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект **ВЛ-110кВ Иннокентьевка-Троицкое С-110 Иннокентьевка-Троицкое с отпайкой на «Лидога». Инвентарный номер НВ007657.**

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

*на 2021 год*

Комиссия провела обследование **ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110)**, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту **подрядом:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | | | **Наименование работ** | |
| 1. | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. Просека зауженная, шириной 15-20 м. | | **га** | **20,64** | | | **Расширение просеки до 40 м.: вырубка деревьев вручную на участке опор 75-135** (среднее количество расширения просеки на один пролет – 0,344 га),  **в том числе:** | |
| 100 деревьев | 4,13 | | | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см | |
| 100 деревьев | 4,13 | | | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | |
| 100 деревьев | 1,03 | | | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см | |
| 100 деревьев | 1,03 | | | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | |
| 100 деревьев | 10,32 | | | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см | |
| 100 деревьев | 10,32 | | | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | |
| 100 деревьев | 2,48 | | | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см | |
| 100 деревьев | 2,48 | | | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | |
| 100 деревьев | 25,39 | | | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | |
| 100 деревьев | 25,39 | | | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | |
| 100 деревьев | 6,4 | | | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см | |
| 100 деревьев | 6,4 | | | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | |
| 100 деревьев | 34,47 | | | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | |
| 100 деревьев | 34,47 | | | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | |
| 100 деревьев | 8,67 | | | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см | |
| 100 деревьев | 8,67 | | | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | |
| 100 хлыстов | 5,16 | | | Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см | |
| 100 хлыстов | 44,59 | | | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см | |
| 100 хлыстов | 43,14 | | | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см | |
| 1 га | 19,927 | | | Механизированная расчистка площадей от кустарника и мелколесья (кустарник и мелколесье средние) | |
| 2. | Наличие угрожающих деревьев на краю просеки. | | **шт** | **23** | | | **Вырубка угрожающих деревьев вручную на участках опор:**  **№ 92-93 (1 шт),**  **№ 93-94 (1 шт),**  **№ 95-96 (1 шт),**  **№ 96-97 (1 шт),**  **№ 106-107 (1 шт),**  **№ 117-118 (2 шт),**  **№ 123-124 (1 шт),**  **№ 126-127 (3 шт),**  **№ 129-130 (1 шт),**  **№ 133-134 (1 шт),**  **№ 140-141 (2 шт),**  **№ 163-164 (1 шт),**  **№ 332-333 (1 шт),**  **№ 334-335 (2 шт),**  **№ 345-346 (4 шт)**  **В том числе:** | |
| 100 деревьев | 0,04 | | | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см  *(№ 92-94,95-97)* | |
| 100 деревьев | 0,04 | | | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см  *(№ 92-94,95-97)* | |
| 100 деревьев | 0,07 | | | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см  *(№106-107,117-118,123-124,126-127)* | |
| 100 деревьев | 0,07 | | | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см  *(№106-107,117-118,123-124,126-127)* | |
| 100 деревьев | 0,05 | | | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см  *(№129-130,133-134,140-141,163-164)* | |
| 100 деревьев | 0,05 | | | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см  *(№129-130,133-134,140-141,163-164)* | |
| 100 деревьев | 0,07 | | | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см  *(№332-333,334-335,345-346)* | |
| 100 деревьев | 0,07 | | | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см  *(№332-333,334-335,345-346)* | |
| 100 хлыстов | 0,04 | | | Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см | |
| 100 хлыстов | 0,07 | | | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см | |
| 100 хлыстов | 0,05 | | | Трелевка древесины, диаметр стволов до 24 см | |
| 100 хлыстов | 0,07 | | | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см | |
| 3. | Порубочные остатки на просеке | | 1 га | 20,64195 | | | Измельчение древесных отходов спецтехникой | |
| **Транспортная схема** | | | | | | | | |
| 4. | | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км | | 180 |  | |
| **Примечание:** | | | | | | | | |
| 1. | | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. | | | | | | |
| 2. | | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. | | | | | | |
| 3. | | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем *измельчения древесных отходов спецтехникой* либо вывозом и утилизацией. | | | | | | |
| 4. | | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. | | | | | | |