Приложение №2 к техническим требованиям

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-110 кВ С-105 «Селихино-Вознесенская» с отпайкой на Озерную»

Инвентарный номер НВ007647

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (0,885 км и шириной 3,5 м) при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 1,549 | Подготовка подъездных путей – 0,885 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. Заезд с а/дороги Комсомольск-Хабаровск на опору № 27-550м, № 158-215м, № 189-120м. |
| 2. | Поросль средняя от 2 м до 4 м высотой | га | 0,532 | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 20 м на участке опор № ПС-1-6 протяженностью 260 м. (в том числе ручная расчистка банкеток опор-0,012 га), за исключением расположенных в пролетах №№: 1-3, 5-6- грунтовая дорога, 3-4-бетонная дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,089 га) |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 5 м высотой | га | 5,4098 | Чистка просеки на участке опор № 18-33, протяженностью 2009 м при средней ширине 27 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 18-19-автодорога, 25-27- грунтовая дорога, 31-32-газопровод, 32-33-ж/д дорога (среднее количество расчистки на один пролет – 0,361 га), в том числе: |
|  |  | га | 5,4 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 0,98 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 4. | Поросль средняя от 4 м до 5 м высотой | га | 91,3193 | Чистка просеки на участке опор № 33-189, протяженностью 28991 м при средней ширине 31,5 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 45-46-р.Эльдиган, 59-60-газопровод, 75-76- грунтовая дорога, 89-90-грунтовая дорога, 106-107-газопроод, грунтовая дорога, 109-110, 111-112-грунтовая дорога, 124-125-газопроод, грунтовая дорога, 127-128, 144-145-грунтовая дорога, 150-151-газопровод, 168-169, 179-180, 188-189-грунтовая дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,585 га), в том числе: |
|  |  | га | 91,246 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 7,33 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 5. | Поросль средняя от 4 м до 5 м высотой | га | 9,7747 | Чистка просеки на участке опор № 103-1-21-ПС Озерная (отпайка на ПС Озерная), протяженностью 3100 м, при средней ширине 31,5 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 103/3-4-газопроод, грунтовая дорога, 103/6-7- грунтовая дорога, 103/7-8- автодорога, 103/19-20-грунтовая дорога (среднее количество расчистки на один пролет – 0,465 га), в том числе: |
|  |  | га | 9,76 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 1,47 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 6. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 107,0358 | Измельчение древесных отходов спецтехникой |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 7. 8. | Расстояние от трассы Комсомольск-Хабаровск Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка. | км км | 0,5 85 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |