## Структура НМЦ и форма КП
Приложение №5
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Изолятор опорный, ИО-10-7,5 II У3 | шт. | 12 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 102 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М10. низ: 1отв. М16
2 | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ Р 52034-2008 | шт. | 18 | Изолятор опорный керамический: Диаметр - 82 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М8. низ: 1отв. М12
3 | изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ-2 ГОСТ 20454-85 | шт. | 6 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный Длина пути утечки, не менее - 30 см
4 | Изолятор проходной, ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | шт. | 3 | Изолятор проходной усиленный (фарфор) Номинальное напряжение – 10 кВ. Номинальный ток – 630 А. Испытательное напряжение грозового импульса – 80 кВ. Минимальная разрушающая сила на изгиб – 7,5 кН. Длина утечки пути – 300 мм Фланец крепления изолятора овальный с четырьмя отверстиями диаметром 13 мм. Общая длина изолятора – 620 мм. Диаметр фарфоровой рубашки наружной части – 160 мм Диаметр фарфоровой рубашки внутренней части – 104 мм
5 | Изолятор проходной усиленный , ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 (овальный фланец) | шт. | 114 | Изолятор проходной усиленный (фарфор) Номинальное напряжение – 10 кВ. Номинальный ток – 630 А. Испытательное напряжение грозового импульса – 80 кВ. Минимальная разрушающая сила на изгиб – 7,5 кН. Длина утечки пути – 300 мм Фланец крепления изолятора овальный с двумя отверстиями диаметром 15 мм. Общая длина изолятора – 580 мм. Диаметр фарфоровой рубашки наружной части – 160 мм Диаметр фарфоровой рубашки внутренней части – 110 мм
Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, ОКПО 00106477 ИНН 2801108200 КПП 790102001 Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1, Дальневосточной ж.д., Код станции – 962804, Код предприятия – 9532, лимитированная справка № 4946998