Приложение №5.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование оборудования:

1.1. Панель распределительная ЩО-70-1-07 У3

1.2. Панель распределительная ЩО-70-1-42 (вводная)

2. Назначение:

2.1. Панели распределительных Щитов Одностороннего Обслуживания

70-1 предназначены для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания распределительных устройств (щитов) напряжением 380В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, служащих для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Панели предназначены для установки в электропомещениях закрытого типа.

3. Количество:

3.1. ЩО-70-1-07 У3 – 4 шт.

3.2. ЩО-70-1-42 (вводная) – 2 шт.

4. Технические данные:

4.1.

QS1, QS2  - разъединители 630А;

QF1, QF2 – автоматические выключатели 200А;

ТА1, ТА2 – трансформаторы тока 200/5, класс точности 0,5S, Межпроверочный интервал трансформаторов тока не менее 12 лет;

QF3, QF4 – автоматические выключатели 400А;

ТА3, ТА4 – трансформаторы тока 400/5, класс точности 0,5S, Межпроверочный интервал трансформаторов тока не менее 12 лет;

Габариты (В-Ш-Г) – 2200-800-600 мм.

4.2.

5. Дополнительные условия:

Конструктивно панели ЩО70 представляют собой сборную металлоконструкцию, имеющую степень защиты с фасадной и боковых сторон IP31. Ошиновка панелей имеет электродинамическую стойкость к токам короткого замыкания и составляет 30кА для панелей ЩО70-1 (комплектования щитов мощностью 630кВА);

На корпус наносится порошковое покрытие, защищающее корпус от воздействия внешних факторов и преждевременной коррозии. Цвет корпуса - RAL7032 (шагрень). Панели упаковываются в гофрокартон во избежание повреждений в процессе транспортировки (ГОСТ 23216).

На каждую панель должна быть установлена табличка по ГОСТ 12971, содержащая следующие данные:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение панели;

- степень защиты по ГОСТ 14254;

- номинальное напряжение в вольтах;

- номинальный ток в амперах;

- масса в килограммах;

- дата изготовления (год);

- обозначение настоящих технических условий;

- знак соответствия по ГОСТР 50460.

Способ нанесения надписей на табличках и материал табличек должны обеспечивать   ясность надписей на все время эксплуатации панели. Табличка должна устанавливаться на фасаде панели в удобном для чтения месте.

6. Прилагаемая документация:

К комплекту панели должна прикладываться следующая документация:

- руководство по эксплуатации панели ЩО-70;

- руководство по эксплуатации на основные комплектующие изделия, на которые предусмотрена предприятием-изготовителем поставка этих документов комплектно с изделиями;

- электрические схемы главных и вспомогательных цепей;

- паспорт на комплект панели, входящих в заказ;

Эксплуатационные документы поставляются в одном экземпляре.