Приложение №6.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

на закупку ящика с выключателем

- Наименование оборудования: ящик с выключателем (ЯВШ)

- Количество: ЯВШ 2-25 – 120 шт.

ЯВШ 3-25 – 500 шт.

ЯВШ 3-63 – 10 шт.

- Комплектация: в соответствии с приложениями 6.1.1-6.1.3 к настоящим техническим требованиям.

- Технические данные:

Корпус ящика должен быть изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали, с толщиной листа не менее 1,2 мм, размером 400×450×150 мм, сварной конструкции со встроенными в него автоматическими выключателями однофазного исполнения для ЯВШ-2-25, трехфазного исполнения для ЯВШ-3-25, ЯВШ-3-63.

Степень защиты ящика принять не менее IP54 в соответствие с ГОСТ 14254-96, климатическое исполнение шкафа –  У1, согласно ГОСТ 15150-69.

С внешней и внутренней стороны ящика предусмотреть устройство для присоединения заземляющих проводников (проводов, кабелей и шин) в виде оцинкованных шпилек М6.

Ящик должен быть окрашен стойким эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием RAL 7035, нанесенным методом электростатики с подогревом (для размещения на улице) устойчивой к атмосферным воздействиям и действию ультрафиолетовых лучей, со сроком службы не менее 20 лет.

Оборудование в ящик должно монтироваться на съемную монтажную панель.

Присоединение нулевого проводника предусмотреть на изоляторе типа «бочонок» или эквивалентном.

Ящик должен быть рассчитан на ввод двух кабелей: вводного и отходящего с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией при открытой прокладке или в трубах диаметром не более 50 мм.

Места ввода проводов и кабелей должны оснащаться герметичными резьбовыми кабельными вводами (сальниками) D = 63 мм, для ввода кабеля диаметром до 52 мм (вместе в металлорукавом или пластиковой гофротрубой).

Контактные зажимы выключателей, встроенных в ящики, допускают присоединение проводников с медными или алюминиевыми жилами, пределы нормальных сечений на одну жилу которых должно быть не менее 25 мм2.

Для монтажа в шкафу автоматического выключателя марки ВА 47-29, или эквивалентном, предусмотреть DIN рейку. Для монтажа автоматического выключателя другого исполнения предусмотреть возможность установки выключателя с использованием крепежа, идущего в комплекте выключателя (при наличии):

| Наименование | ЯВШ-2-25 | ЯВШ-3-25 | ЯВШ-3-63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А | 25 | 25 | 63 |
| Номинальное напряжение, В | 415 | 415 | 415 |

Дверей в ящике должно быть две: наружная и внутренняя. На внутренней двери должны быть предусмотрены технологические отверстия для возможности осуществления операций включения-отключения автоматического выключателя. Кроме того, на внутренней и внешней дверях предусмотреть смотровое окошко для считывания показаний с прибора учета ЭЭ. Внутренняя дверь должна быть оборудована принципиальной схемой электрических соединений, механическим замком и петлями для пломбирования двери. Двери должны иметь связь со шпилькой заземления, расположенной внутри ящика гибким металлическим соединением соответствующего сечения.

Наружная дверь должна быть оборудована резиновым уплотнителем, механическим замком, а также петлями для возможности закрывания шкафа на механический навесной замок.

На наружной и внутренней дверях должны быть нанесены знаки безопасности согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках» (СО 153-34.03.603-2003), со сроком службы не менее 20 лет.

В шкафу предусмотреть место для установки прибора учета (прибор учета в комплектацию не входит, минимальные габариты приборов учета для монтажа (высота×ширина): однофазный прибор учета – 200мм×122мм; трехфазный прибор учета - 280мм×175мм) с учетом возможности его включения в схему, без дополнительных работ по демонтажу существующих автоматических выключателей.

Ящик должен быть укомплектован универсальным монтажный комплектом для установки ящика на железобетонную опору или вертикальную поверхность (фасад).

- Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и превосходят по качеству продукцию, указанную в Технических требованиях. Предлагаемое к поставке оборудование должно соответствовать всем требованиям действующего законодательства.

5.1. В случае предложения эквивалентов оборудования:

– необходимо предоставить фотографии (эскизы) оборудования, на которых четко будет видна его комплектация, внешний и внутренний вид;

Приложения:

6.1.1. Вид (расположение оборудования) при открытой внутренней двери.

6.1.2. Габариты и внешний вид.

6.1.3. Внешний вид при открытой наружной двери.