Приложение 7 к ТТ Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ 0,4 КВ С.ВАРВАРОВКА, инв.№VS0003079

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неизолированный провод марки АС имеет многочисленные скрутки и оплавления от схлёстов. | 1 опора | 43 |  |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ марки АС-35, АС-25 с опор от ТП № 111: Ф.1 № 1-17, 3/1, 7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 13/1, 15/1; ф.2 № 1-16, 5/1а, 9/1-9/2, в т.ч.: в два провода- 9 опор; в четыре провода- 34 опоры, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 27 |  |  | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 2 |  |  | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт./ кг | 95/484 |  |  | Демонтаж траверс с опор от ТП № 111:Ф.1 № 1-17, 3/1, 7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 13/1, 15/1; ф.2 № 1-16, 5/1а, 9/1-9/2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 |  |  | Установка подкоса к существующей опоре от ТП № 111 ф.1- № 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 заземлитель | 1 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 грунта | 0,15 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,5 м без креплений с откосами. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 м шин заземления | 0,1 |  |  | Устройство заземления опор (горизонтальное) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 грунта | 0,15 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 29 |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, в т.ч.: однофазных-27 шт.; трёхфазных-2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 1,352 |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов от ТП № 111, в т.ч.: ф.1 опоры № 1-16, ф.2 – 1-14, 9-9/1- СИП2 (3*70+1*70)-1,04 км.; ф.1 – 15-15/1, ф.2 – 14-16: СИП4 (4*16) – 0,085 км.; ф.1 –3-3/1, 7-7/1, 9-9/1, 10-10/1, 11-11/1, 13-13/1, 16-17, ф.2 – 5-5/1, 9/1-9/2- СИП4 (2*16) – 0,227 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 в ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 12 |  |  | Установка УЗПН типа LVA-450-4 на опоре от ТП № 111: ф.1 № 1, 16; ф.2 № 1, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |
|  | Провод СИП4 2*16 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,78 |  |
|  | Провод СИП4 4*16 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,13 |  |
|  | Провод СИП2 3*70+1*70 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 1,1 |  |
|  | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 25 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 16 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 18 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 58 |  |
|  | Болт анкерный М12*100 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 29 |  |
|  | Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 80 |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 95 |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 40 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 135 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального неизолированного провода сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений СИП сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 60 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 76 |  |
|  | Зажим ответвительный для подключения защитного заземления к проводу СИП |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |
|  | Зажим ответвительный влагозащищённый (2 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 32 |  |
|  | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 15 |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |
|  | Стяжной ремешок длиной 255 мм для стяжки пучка провода СИП |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 71 |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 62 |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 28 |  |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |
|  | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
|  | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 4,74 |  |
|  | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,617 |  |
|  | ПГС |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,2/0,36 |  |
|  | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,1 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Благовещенск – объект. |  |  |  | км |  |  | 80 |  | - |  |  |  |
|  | п. Новобурейский – объект. |  |  |  | км |  |  | 160 |  | - |  |  |  |
|  | с. Песчаноозёрка – объект. |  |  |  | км |  |  | 10 |  | - |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы |  |  | т |  |  | 2,42 |  |  |  | - |  |  |
|  | Монтируемые материалы |  |  | т |  |  | 1,95 |  |  |  | - |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр ТП 11.0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 11.0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |