Приложение 2 к ТТ Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС.

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ-10 КВ Ф.6 НАБЕРЕЖНАЯ, инв. №VS0003106

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ № 6 ПС Набережная, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - шт | Трещины и сколы на поверхности ж/б элементов опор сверх допустимых норм. | 1000 м2 | 3 | Подготовка подъездных путей (Планировка площадей: механизированным способом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 3 | Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ марки АС-70 с опор № 348, 349, 350 в три провода в болотистой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 3 | Демонтаж опор железобетонных ВЛ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами в болотистой местности № 348, 349, 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 9 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ одностоечных с двумя подкосами в болотистой местности П10-1-С (Приложение 1 к ВДиОР) № 348, 349, 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 заземлитель | 3 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0045 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,5 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 м шин заземления | 0,3 | Устройство заземления опор (горизонтальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0045 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км линии | 0,27 | Подвеска проводов-б/у ВЛ -10 кВ сечением 70 мм2 с помощью механизмов в болотистой местности на опорах № 348, 349, 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт./м3 | 3/45 | Обваловка опор в т.ч.: одностоечных с двумя подкосами-3 шт. № 348, 349, 350 (по 5 м3 на одну стойку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 105-5 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |
|  | Кронштейн У-1(3.407.1-136) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Траверса, ТМ-1 (3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Хомут Х-1(3.407.1-143.8) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ 1232-82 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый, К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1А (ГОСТ 13276-79) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП1 (L=1,5 м.) (27.0002) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Круг стальной, д-10 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 1,851 |  |  |  |
|  | Круг стальной, д-16 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 14,22 |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая черная, МЛ-165 ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | Песчано-гравийная смесь (ПГС) (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  | т |  |  | 81 |  |  |  |
|  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,15 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Благовещенск – объект. |  |  |  | км |  |  | 250 |  |  | - |  |  |
|  | п. Новобурейский – объект. |  |  |  | км |  |  | 60 |  |  | - |  |  |
|  | п. Архара – объект. |  |  |  | км |  |  | 33 |  |  | - |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы |  |  |  |  | т |  |  | 10,68 |  |  | - |  |
|  | Монтируемые материалы |  |  |  |  | т |  |  | 10,851 |  |  | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛ 10 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор П10-1-С в грунте необходимо выполнить в соответствии со схемой согласно, приложения 1 к ВДиОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ в ненаселённой болотистой местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком самостоятельно на расстоянии 33 км на базу Архаринского участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |