Приложение 5  к ТТ Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ 0,4 кВ п.Бурея, ул.Амурская, 9 км, инв.№VS0003506

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ п.Бурея, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деревянные стойки опор ВЛ имеют загнивание сверх допустимых норм, неизолированный провод марки АС, имеет многочисленные скрутки и оплавления от схлёстов. | 1 опора | 64 | Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ марки АС-35 с опор от ТП № 4 ф.1№ 1-23, 8/1-8/5, 2/1-2/6, 2/2/1, 2/6/1-2/6/6, 2/6/4/1, 2/1/1-2/1/9, 2/1/4/1-2/1/4/2, 2/1/5/1-2/1/5/8, 2/1/5/4/1-2/1/5/4/3, в т.ч.: в четыре провода- 54 опоры; в два провода – 10 опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 48 | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 (с приборами учёта РИМ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 1 | Демонтаж ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 (с прибором учёта РИМ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 шт. | 12 | Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 25 мм2 (6 светильников х 2 пров. = 12 точек) с опор от ТП № 4 ф.1 1, 4, 7, 11, 14, 2/1/5/4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт./кг | 122/475,8 | Демонтаж траверс с опоры от ТП № 4 ф.1 1-23, 8/1-8/5, 2/1-2/6, 2/1/1-2/1/9, 2/1/4/1-2/1/4/2, 2/1/5/1-2/1/5/8. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 9 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных от ТП № 4 ф.1 № 2/2/1, 2/6/1, 2/6/2, 2/6/4, 2/6/4/1, 2/6/5, 2/6/6, 2/1/5/4/1, 2/1/5/4/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 2 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом от ТП № 4 ф.1 № 2/6/3, 2/1/5/4/3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 8 | Установка железобетонных опор одностоечных П23 от ТП № 4 ф.1 № 2/2/1, 2/6/1, 2/6/2, 2/6/3, 2/6/5, 2/1/5/4/1, 2/1/5/5/1, 2/5/7/1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 | Установка железобетонных опор одностоечных с одним подкосом от ТП № 4 А23 от ТП № 4 ф.1 № 2/6/4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 заземлитель | 7 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0105 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 м шин заземления | 0,7 | Устройство заземления опор (горизонтальное) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0105 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 0,997 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов от ТП № 4, в т.ч.: - ф.1 опоры № 1-23, 1-2/1, 2/1-2/1/9, 2/1/5-2/1/5/8- СИП2 (3*50+1*54,6+1*16)-0,325 км.; - ф.1 опоры № 2/1-2/6/4- СИП2 (3*50+1*54,6)-0,268 км.; -ф.1 опоры № 8-8/5, 2/1/4-2/1/4/2- СИП2 (3*35+1*54,6)-0,28 км.; -ф.1 опоры № 2/2-2/2/1, 2/6/4-2/6/5, 2/1/5/4-2/1/5/4/1, -2/1/5/5-2/1/5/5/1, -2/1/5/7-2/1/5/7/1 - СИП4 (2*16)-0,124 км. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 в ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 16 мм2 в ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 12 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 25 мм2 (6 светильников х 2 пров. = 12 точек), на опорах от ТП № 4 ф.1 1, 4, 7, 11, 14, 2/1/5/4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 49 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям – б/у (с приборами учёта РИМ) с помощью механизмов, в т.ч.: однофазных-48 шт.-б/у трехфазных-1 шт.-б/у |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл./ шт. | 5/15 | Установка УЗПН типа LVA-450-4 на опоре от ТП № 4 ф.1 № 1, 23, 2/6/4, 2/1/9, 2/1/5/8 |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  | шт. |  | 10 |  | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |  |
|  | Провод СИП2 3*50+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  | км |  | 0,28 |  |  |  |
|  | Провод СИП2 3*50+1*54,6 +1*16 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  | км |  | 0,34 |  |  |  |
|  | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  | км |  | 0,29 |  |  |  |
|  | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  | км |  | 0,13 |  |  |  |
|  | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  | шт. |  | 44 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  | шт. |  | 22 |  |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 |  |  |  | шт. |  | 23 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 49 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  | шт. |  | 139 |  |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  | шт. |  | 62 |  |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | м |  | 201 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  | шт. |  | 122 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный для подключения защитного заземления к проводу СИП |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный влагозащищённый (2 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 |  |  |  | шт. |  | 52 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 16 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  | Стяжной ремешок длиной 255 мм для стяжки пучка провода СИП |  |  |  | шт. |  | 124 |  |  |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  | шт. |  | 48 |  |  |  |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) |  |  |  | шт. |  | 7 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |  |
|  | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) |  |  |  | кг. |  | 0,45 |  |  |  |
|  | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг. |  | 33,18 |  |  |  |
|  | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг. |  | 4,319 |  |  |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3/т |  | 2/3,6 |  |  |  |
|  | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  | кг |  | 0,2 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Благовещенск- объект производства работ (п.Бурея) |  |  |  | км |  | 190 |  | - |  |
|  | п.Новобурейск- объект производства работ (п.Бурея) |  |  |  | км |  | 7 |  | - |  |
|  | п.Бурея (база Бурейского участка) - объект производства работ (п.Бурея) |  |  |  | км |  | 3 |  | - |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтируемые материалы |  |  |  |  | т |  | 3,12 |  | - |
|  | Монтируемые материалы |  |  |  |  | т |  | 10,4 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 11.0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 11.0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом – ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком самостоятельно на расстоянии 3 км на базу Бурейского участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |